	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	석관2구역 소방용수시설 이설 검수 결과 보고(장위)

1. 관련근거

〇 재난관리과-160(2017.01.06.)호 “석관2구역 주택재개발정비상업 구역내 소방용수시설 이설공사 완료에 따른 검수지시”와 관련입니다.

〇 장위119안전센터-165(2017.01.09.)호 “석관2구역 소방용수시설 이설 검수계획보고”와 관련입니다

2. 위호와 관련하여 장위119안전센터 관내 소방용수시설 이설공사 완료에 따른 검수결과를 아래와 보고합니다.

○ 검수일자 : 2017. 01. 08 ~ 01 15(7일간)

○ 검수개소 : 지하식 4087등 15개소(지하13,지상2)

○ 검 수 자 : 각 팀 펌프차 탑승요원

○ 방    법 : 현장답사 후 위치 및 작동상태 확인

○ 검수 세부현황

연번	종별	관리번호	형식	주 소	검수결과
1	소화전	4078호	지하식	성북구 석관동 46-11	양호
2	소화전	4080호	지하식	성북구 석관동 46-26	양호
3	소화전	4079호	지상식	성북구 석관동 47-12	양호
4	소화전	4085호	지하식	성북구 석관동 58-56	양호
5	소화전	4640호	지하식	성북구 석관동 54-7	양호
6	소화전	4082호	지하식	성북구 장위동 68-543	양호
7	소화전	4083호	지하식	성북구 장위동 246-284	양호
8	소화전	4092호	지하식	성북구 석관동 331-20	양호
9	소화전	4084호	지상식	성북구 석관동 330-25	양호
10	소화전	4091호	지하식	성북구 석관동 331-15	양호
11	소화전	4087호	지하식	성북구 장위동 229-60	양호
12	소화전	4651호	지하식	성북구 장위동 331-388	심도 불량
13	소화전	4081호	지하식	성북구 장위동 230-85	양호
14	소화전	4679호	지하식	성북구 장위동 231-361	양호
15	소화전	4090호	지하식	성북구 장위동 82-21	양호

붙임    1. 석관2구역 주택재개발 정비사업에 따른 이설 요청 1부.

2. 석관2구역 주택재개발정비사업 구역내 소화전이설 완료 통보건 1부.

3. 리스트 및 사진대지 1부.  끝.

	장위119안전센터장
담당자	노영필		3팀장	오병주		119안전센터장	02/10 김영채
협조자
시행	장위119안전센터-627	(		)	접수		(		)
우	02803	성북구 한천로640 성북소방서(장위119안전센터)	/	www.fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	913-0119	/전송	02-913-0119	/		/	부분공개(6)