문서번호	정수시설과-420
결재일자	2017.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
이범호		김종훈	02/10 임두선
협조

V벨트 구매 계획

2017. 2.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

V벨트 구매 계획

우리정수센터 V벨트 전동설비에 소요되는 V벨트를 아래와 같이 구매하여 정수설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

V벨트 점검 및 교체

설비현황

설비명	규격	수량	설치년도	비고
#1 응집기 감속기	1.5kW, 2.2kW, 3.7kW	18	2006
배출수지 슬러지펌프	5.5kW×1.2m3/min	2	2012
배슬러지지 슬러지펌프	19kW×3.6m3/min	3	2012
#1 여과지 송풍기	7.5kW×100m3/min	1	식별불가
활탄지 송풍기	15kW×400m3/min	1	2014
수충격설비(용마계통)공기압축기	15kW×2m3/min	2	2001

점검내용 : 정수설비에 사용되는 V벨트 상태 점검 및 재고 파악

점검일자 : 2017. 1. 25. (수)

점 검 자 : 정수시설과 강석윤 및 기술지원팀

점검결과 : 제1정수장 응집기 감속기 V벨트 파손 및 슬립(풀림)현상

- V벨트 파손 11개소(2-1, 3-123, 4-123, 5-13, 6-13) 교체 완료

- 7개소 장력조정 완료

구매계획

V벨트 재고량

종 류	B-62	B-43	C-51	B-76	B-97	B-96
수 량	4	16	8	0	0	0

각종 정수설비에 사용되는 V벨트를 구매하여 재고 확보

설비별	V-벨트 규격	구매수량	비고
#1 응집기 감속기	B-62	30개(2개/대당)	예비포함
배출수지 슬러지펌프	B-43	0개(3개/대당)	확보됨
배슬러지지 슬러지펌프	C-51	10개(3개/대당)	예비포함
#1 여과지 송풍기	B-76	6개(3개/대당)	예비포함
활탄지 송풍기	B-97	6개(3개/대당)	예비포함
수충격설비(용마계통)공기압축기	B-96	8개(2개/대당)	예비포함

구매방법

- 타 업체에 비해 가격이 저렴한 아래의 업체에서 구매

- 업 체 명 : 대양상사 김덕명

- 주   소 : 서울시 강동구 천호동 340-37

- 소요예산 : 금487,960원(부가세 포함)

- 지출방법 : 신용카드 결제

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비).

붙임 : 구매내역 및 가격조사표 1부.