문서번호	정수과-780
결재일자	2017.2.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김왕회		김효상	02/10 최석기
협조
	정수시설과장		代최양교

제어실 업무일지(2/9 야간)

2017.  2. 9 (목)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2017. 02. 09(목) 야 간			날 씨	맑 음
생산책임자	김 왕 회 (A팀)	근무자 현황	6명(연가: 0, 조퇴: 0)

【정수생산현황】                                                         (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량			여 과 량			유효율 (%)	배출수량
계	신취수 (강북)	구취수 (자양)	계	대현산	와우산	계	2계열	3계열		재활용	방류량
293,840	89,129	204,711	288,704	151,721	136,983	290,312	290,312	-	98.3	3.530	1,286

【정수지 및 배수지 수위】                                                   (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	07:00	4.0	3.9	-	4.4	5.0	5.2
	24:00	4.5	4.3	-	3.9	4.0	3.7

□ 수질현황

【원수 수질】                                                                (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
신취수(강북)	2.9	8.2	3.4	0.10	-	-	-	-	-	0.25
구취수(자양)	3.3	8.1	3.6	0.27	9.2	불검출	2.6	불검출	56	0.26

※ 총조류수  2,380 cells/㎖ [규조류 2,380녹조류 0 남조류 0 기타 0]

【정수 수질】                                                       (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	1정수지			2정수지			현행가압장
		평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.35~0.41	0.36	0.38	0.35	0.40	0.41	0.38	0.20	0.20	0.19

※ 여과지속시간 : 74시간 15분

□ 정수약품 투입율                                               (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소		가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
						전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
						신취수	구취수
10	-		3.0	-	0.50(×)	3.2	3.4	-	0.62	1.65	0.62	1.03

□ 정비요청사항

구 분		내 용
정비요청 신규 ◎ 기존 ○	자체 점검	○ 없 음
	삼성 점검	○ 중계펌프장 보조펌프(2호), 주펌프(2호, 3호) 누수 ☞ 점검 중 ○ 활성탄흡착지(15지) 정수 유출변 이상 및 역세공기유입변 누수 ☞ 점검 중 ○ 활성탄지 지하 공동구 벽체신축이음부 누수(14지~16지 사이) ☞ 점검 중 ○ 모래여과지 입자계수기 8,12지 샘플링펌프 동파(좌측) ☞ 점검 중 ○ 침전지 3지(왼쪽) 원형스컴제거기 고장 ☞ 점검 중 ○ 모래여과지 입자계수기 2지 샘플링펌프 소음(우측) 및 트립(좌측) ☞ 점검 중 ○ 활성탄여과지 17지 상부측 휀브로와 소음 심함 ☞ 점검 중 ○ 고도 전기실(2개소) 및 활성탄지(1지측) 출입문 도어체크 설치필요 ☞ 점검 중 ○ 활성탄흡착지 역세수배수펌프 A,C 관압계 이상 ☞ 점검 중 ○ 여과지 9지, 12지 정수유출밸브 기어박스(상부) 누수 ☞ 점검 중 ○ 중계펌프장 전기실 창문 자동폐쇄장치 이상으로 경보음 발생 ☞ A/S 요청 ○ 2배수정 지하 출입문쪽 천정, 벽체 누수 ☞ 보수예정

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.38㎎/L 유지(1/6 09:30) ※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 부하관리가 필요 없는 공휴일, 일요일은 24시간 균등 생산 할 것

○ 전력량 절감을 위한 부하관리 철저 : 겨울철 부하관리 및 피크관리 시행(11월 ~ 02월)

□ 인수인계사항

○ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAC	이산화탄소	가성소다	O3(H2O2)	후염소
2/10 07:00	2.7	7.5	54	10	2.9	-	0.5(×)	0.63

○ 고도처리시설 AOP가동 ☞ 2/9(목) 09:00 ~ 17:00

○ 후염소 투입기 교체운전 (H:교반기 → G:교반기) :  2/7(화) 16:35

○ 착수정 PAC 이송펌프 교체 (1호→2호) ☞ 2/1(수) 14:00  ※ PAHCS 이송펌프 2호 밸브조정

○ 착수정 잔류염소 농도 0.2 ~ 0.3 유지 요함 ☞ 1/24(화) ~

○ 착수정 지아디아 불활성비 하한값 조정 (1.0 → 0.5) ☞ 1/24(화) ~

○ 응집제 약품 변경 : PAC 11ppm → 10ppm ☞ 1/19(목) 17:00

○ 활성탄흡착지 저류조 드레인밸브 조정 (현재 60%) ☞ 1/11(수)

※ 수위 2.7m 상승시 → 58%, 3m 상승시 → 56%, 3.5m 상승시 → 50%

○ 2계열 여과지 역세척 여과지속시간 조정 (80시간 → 72시간) ☞ 1/5(목)

○ 지별탁도관련 여과지 정수유입밸브 개도율 조정 (1,2,3,10,11,12지) : 100% → 약80% ☞ 1/5(목)

○ 활성탄 역세시간(1,200초), 시동방수시간(2시간)

○ 여과지 역세브로워 운전 : A호,B호 운전 가능함 (현재 B호 운전중)

□ 당직 연동 현황

기 관	시 간	구 의	본 부	지 시 사 항
구의정수 ☎5490 상수도사업본부 ☎1590~3	23:05	유재진	김기봉	1. 경계근무 철저 2. 출입자 통제 철저
	05:00	변윤수	김기봉

□ 시간대별 일일 전력사용량

구분	시간대별(겨울철 : 11~2월)				원단위 (원/kwh)	톤당전력비 (원/톤)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단가	62.5	108.6	155.5	101.1	103.47 (102.3)%	37.4
사용량(kwh)	39,750	37,109	27,637	104,496
평균사용전력(kW)	3,975	4,369	4,606	4,354
전력료(원)	2,484,360	4,030,068	4,297,622	10,812,050