문서번호	도로관리과-2460
결재일자	2017.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로조명팀장	도로관리과장
김진영		신동호	02/06 배광환
협조

저용량 가로등 광원(LED)교체 효과 보고

2017.2.

안전총괄본부

(도로관리과)

저용량 가로등 광원(LED)교체 효과 보고

2015년 저용량 가로등 광원(LED)교체 사업 전․후의 전력사용량 및 전기요금을 비교하여 해당 노선의 에너지 절감 효과를 보고함

□ 개요

○ 대상사업 : 2015년 저용량 가로등 광원(LED)교체 사업

- 실적현황 I

발주기관	노선	사업비 (백만원)	광원 (등)	비고
성동구 외 6개 기관	성동구 광나루로 외14개노선	2,988	3,110

- 실적현황 II (세부현황)

관리기관	노선명	광원(등)	기존광원(2014년)		교체광원(2016년)		비고
			차도등(w)	보행등(w)	차도등(w)	보행등(w)
합계		3,110
성동구	광나루로	323	MH200	FL45	LED90	LED30
동대문구	무학로	135	MH200	FL45	LED90	LED35
	답십리로	113	MH200	FL45	LED150	LED80
강북구	화계사길	210	CDM200	MH70	LED75	LED30
은평구	연서로	460	CDM250	-	LED80	-
	북한산로	196	CDM250	-	LED80	-
	수색로	238	CDM250	-	LED120	-
마포구	마포대로	98	CDM250	-	LED120	-
강서구	양천로	130	MH200	-	LED90	-
	공항대로	213	MH350	-	LED120	-
	화곡로	158	CDM200	-	LED120	-
	개화동로	227	MH200	-	LED120	-
	방화동로	38	MH200	-	LED140	-
	곰달래로	230	MH150	NA100	LED80	LED40
금천구	독산로	341	CDM150	NA100	LED75	LED30

□ 내용 : 사업 시행 전․후의 전력사용량 및 전기요금 비교(`14년, `16년)

□ 결과

○ 전력 및 전기요금 절감현황 I

2014년		2016년		절감
사용량(Kwh)	전기요금(천원)	사용량(Kwh)	전기요금(천원)	사용량(Kwh)	전기요금(천원)
3,201,365	414,727	1,497,795	216,061	1,703,570 (53%절감)	198,666 (48%절감)

○ 전력 및 전기요금 절감현황 II (세부 현황)

구분	2014년		2016년
	사용량(Kwh)	전기요금(천원)	사용량(Kwh)	전기요금(천원)
합계	3,201,365	414,727	1,497,795	216,061
1월	327,733	40,575	152,542	20,628
2월	320,119	40,121	150,082	20,279
3월	292,314	36,851	137,602	19,296
4월	264,836	34,411	128,815	18,261
5월	242,868	32,080	113,646	16,964
6월	225,865	30,441	101,628	15,765
7월	211,329	29,010	95,785	15,104
8월	215,519	29,522	99,562	15,555
9월	236,687	31,748	115,279	17,267
10월	258,970	33,819	128,436	18,568
11월	288,550	36,743	134,210	19,231
12월	316,575	39,406	140,208	19,143

※ 전력사용량 비교(`14년, `16년)

※ 전기요금 비교(`14년, `16년)

□ 향후계획

○ 계약전력(전기요금 부과 기준) 최적화 추진으로 전력 절감량에 비례하는  추가적인 전기요금 절감 추진

○ 시설개선 및 기타 전력 절감요인 발굴을 통한 지속적인 전력사용량 및 전기요금 절감 추진

붙임: 관리기관 별 전력 및 전기요금 비교 1부.  끝.