문서번호	정수시설과-401
결재일자	2017.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이범호	김종훈	임두선	02/09 이달영
협 조
	주무관		문강수
	주무관		허도영
	주무관		김덕현

2월 정수시설 월간점검 결과보고

2017. 2.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2월 정수시설 월간점검 결과보고

Ⅰ		시 행 근 거

정수시설과-335(2016. 2. 3.)호(2016년 정수장 기전설비 유지관리 계획) 및 ISO22000

※ ISO22000에서 정수설비 월간점검표 발췌

Ⅱ		점 검 개 요

점 검 자 : 정수시설과 기전팀, 기술지원팀

점검내용 : 정수시설 전반에 대한 종합점검

❍ 전월 매주 실시한 주간점검 결과 종합 보고

❍ 월초 안전전검의 날(주말일 경우 차주 근무일) 주요 기전시설 점검 후 결과 보고

점검방법 : 시설별 월간 점검표 작성하여 점검 및 기록관리

❍ 기계분야 : 펌프류, 수처리기기, 각종 배관 및 밸브 상태 점검

❍ 전기분야 : 변압기, 수배전반, 계측제어설비, 각종 모터 상태 점검과 열화상 촬영 및 발열 상태 기록관리

주요 시설현황

구 분		현 황	비 고
기계분야	송수펌프	용마계통 870㎾×2대, 450㎾×2대 아차산계통 640㎾×2대, 315㎾×2대 월계계통 640㎾×2대, 315㎾×2대	송수펌프동
	기타펌프류	회수펌프 90kW×2대(A), 55kW×2대(B) 슬러지펌프 5.5kW×2대(배출수), 18.5kW×3대(배슬러지)	배출수지동
	고도정수 처리설비	오존발생기, 배오존파괴설비, 질소공급장치 및 각종 펌프류	오존접촉지동
전기분야	변압기	3Φ22.9/6.6㎸ 9000kVA 2대	송수펌프동
	수 배전반	특고압 15면, 고압반67면	송수펌프동 등 5개소
	비상발전기	380V 600㎾×1대, 380V 85㎾×1대	송수펌프동 탈수기동
	제어컴퓨터	10대(제어용 7대, 감시용 3대)	중앙제어실
	현장제어반	약품투입동 외 8개소

Ⅲ		전월 주간점검 결과

1주차(1.2 ~ 1.6)

❍ 기계설비

- 제2정수장 침전지 슬러지수집기 정상 가동여부 점검

→ 슬러지수집기 와이어로프 시브 그리스 도포

- 제1정수장 여과지 지하 표세변 및 액츄에이터 이상여부 점검

→ 액츄에이터, 밸브 및 플랜지 물기 제거 후 임시 방수조치(상태 유의 관찰 중)

❍ 전기설비

- 송수펌프동 운전표시 경광등 및 천정 호이스트 경광등 점검

→ 송수펌프 월계2호 운전표시 경광등 교체(S80AL)

- 센터 내 전기실 특고압 판넬 통전표시등 동작상태 점검

→ 오존동 #1판넬 통전표시등 동작 불가, 차기 정전훈련 시 교체 예정

2주차(1.9 ~ 1.13)

❍ 기계설비

- 송수펌프(역세척펌프) 및 모터 베어링 그리스 주입상태 점검

→ 용마, 아차산, 월계 송수펌프 및 역세척펌프 모터 총 16대 그리스 주입

- 송수펌프동 유압식밸브 정상작동여부 및 유압발생장치 이상여부 점검

→ 송수펌프 용마1,2호 토출볼밸브 유압발생기 오일 보충 및 그 외 주요 기계설비 점검

- 배출수지동 회수펌프 정상 가동여부 점검

→ 회수펌프 M-903A, M-904A 체크밸브 축 누수 발생 및 복구 완료

❍ 전기설비

- 활탄지 지하 밸브 전원분전함 및 액츄에이터 이상여부 점검

→ 벽체누수로 인한 정수 침투로 5지 정수유출밸브 및 지드레인밸브 액츄에이터 고장 및 긴급 수리(액츄에이터 전원케이블, 통신카드 교체 및 하자보수 요청)

- 탈수케익 함수율 저감 방안 도출 관련 탈수기동 예비 공기압축기 점검

→ 공기압축기 정비 및 시운전

3주차(1.16 ~ 1.20)

❍ 기계설비

- 수충격완화설비 탱크 및 배관, 공기압축기, 제어반 이상여부 점검

→ 에어챔버 내 압축공기 강제 배출 후 탱크 설정수위에서의 공기압축기 정상가동여부 확인

❍ 전기설비

- 자앙취수 바이패스밸브 액츄에이터 고장 발생 원인 점검

→ 통신카드 불량으로 현장 개도값과 중앙제어실 개도값 불일치, 통신카드 및 메인보드 교체 후 리미트스위치 조정(업체 : ㈜에너토크)

4주차(1.23 ~ 1.26)

❍ 기계설비

- 설 명절 대비 주요 기계설비 점검(배수펌프, 배출수처리설비, 응집기 감속기 등)

→ 배출수지동 펌프류 수평조정, V벨트 장력 조정 및 교체(배슬러지지 슬러지펌프 B호), 토출밸브 액츄에이터 연결부 정비 완료

→ 제1정수장 응집기 감속기 V벨트 교체(2-1, 3-123, 4-123, 5-13, 6-13)

- 제2정수장 약품투입실 응집제 투입설비 이상여부 점검

→ PAHCS 이송펌프 흡입측 누액 발생으로 복구 조치 완료

❍ 전기설비

- 설 명절 대비 주요 전기설비 점검

→ 특고압, 고압판넬 열화상 점검 및 주변압기, 보조변압기 권선온도 점검, 1,2차 열화상 점검, 비상발전기 시운전 및 점검

Ⅲ		안전점검의 날 주요 기전설비 점검

기계설비

❍ 점 검 일 : 2017. 2. 6. (월)

❍ 점검내용 : 송수펌프, 수처리기기, 약품투입설비, 배출수처리설비, 고도정수처리설비, 수충격완화설비 등 이상여부 점검

❍ 점검결과 : 특이사항 없음, 비상방류밸브 시운전

전기설비

❍ 점 검 일 : 2017. 2. 6. (월)

❍ 점검내용 : 변전설비(변압기, PT, CT), 수배전설비(특고압, 고압), 비상발전기, 제어컴퓨터, 현장제어반 등 이상여부 점검

❍ 점검결과 : 특이사항 없음, 비상발전기 시운전

붙임 1. 정수설비 월간점검표 1부.

2. 열화상 점검표       1부.  끝.