문서번호	시설보수과-931
결재일자	2017.2.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
정순명		윤승범	02/13 이인근
협 조
	운영과장			정종기
	주무관			윤상철
	주무관			차현홍
	주무관			김석수

2처리장 송풍기(블로워) 유지관리 특별대책 추진계획

2017. 02

중랑물재생센터

2처리장 송풍기(블로워) 유지관리 특별대책

2처리장 송풍기(블로워)는 고속, 고압력의 단단 터보형 특허제품으로써, 가동중 지락정전, 가동조건 부적합 등으로 동시 다중 고장 사례가 발생되고 있어, 생물반응조 공기공급의 중요성을 고려하여 특별대책을 수립 원활한 가동과 안정적인 관리체계를 갖추고자 함

1	개 요

❍ 송풍기 설치현황

- 설치대수 : 총 12대

ㆍ 주송풍기 : 95㎥/min(220kW) 10대 (A계열 5대, B계열 5대)

ㆍ 조절용 :   32㎥/min(75kW)  2대 (A계열 1대, B계열 1대, 2013)

- 설치년도 : 2007. 11월 (내구연한 전동기15년,블로워20년)

- 제조사 및 사양 : 터보만기계(주), 단단터보형(특허제품,10********호)

- 특 징 : 고속 에어베어링식 모터, PLC감시제어, 인버터제어

2	송풍기(블로워)가동 및 유지관리 문제점

❍ 가동현황

- 가동대수 : 4대~7대(2대~3.5대 x 2계열)

- 가동이력 : 24시간 연속가동, 현장기동, 감시(#2고도사무실)

❍ 유지관리 문제점

- 본 제품은 에어베어링식 BLDC모터를 장착한 고속 인버터 운전방식

의 특허제품으로써, PLC와 내장인버터에 의한 복잡한 가동조건과

운전실 주변환경 조건의 열악성 및 가동정지후 재기동시 불안정한

특성이 있으며,

- 특히 특허제품에 대한 자체 관리기술 노하우 부족으로

순간 정전 등 불시 가동중단시 부품고장이 다중으로 발생하여

신속한 유지관리에 어려움을 겪고있는 실정임.

▷ 최근 주요 고장 발생 실태 (‘16.11월~’17.1월)

구 분	A호	B호	C호	D호	E호	조절 (A)	F호	G호	H호	I호	J호	조절 (B)
가동상태	고장	가동	고장	가동	고장	가동	가동	고장	가동	가동	고장	예비
고장원인	임펠러 인버터		지락 정전		지락 정전			지락 정전			모터 인버터

▷ 2처리장 송풍기(블로워) 시설 및 주요부품 전경

(송풍기실 전경)                  ( 공기공급관 500A)

(주요부품:에어베어링식 고속모터)           (주요부품 : 인버터)

3	특별관리 대책

송풍기(블로워) 정기 정밀점검 및 신속한 보수체계 구축

❍ 2처리장 송풍기(블로워) 장비유지보수 용역(연간단가)추진

- 특허제품의 기술력, 부품수급 등을 고려하여 전문보수업체에

정기점검 및 보수를 통한 신속한보수와 운영의 안정화 구축

- 소요예산 : 50,000천원 (수처리유지보수비)

- 계약방법 : 전자공개수의계약(경쟁입찰)

❍ 송풍기(블로워) 주요부품 예비품 구매 비치

- 부품고장, 불시정전 등을 대비하여 신속한 수리체계를 갖추기위해

주요 예비품 비치

- 주요예비품 : 고속모터(BLDC,에어베어링식),인버터(신형,내장형)

- 소요예산 : 100,000천원 (수처리유지보수비)

- 계약방법 : 조달계약 또는 수의계약, 전자공개수의계약 검토

※ 예비품 추가 구매 추진

- 동시에 2대이상 불시 고장을 대비 예비품 부품이 2대분이 소요됨에

따라 별도예산으로 고속모터와 인버터 1대씩 예비품 추가 확보 추진

- 소요예산 : 5,000~100,000천원(수처리분야 또는 슬러지분야 공통 재료비)

❍ 자체개선 추진사항

- 미세먼지 방지를 위한  루버창문 필터 추가 설치 :  소규모수선비

ㆍ 송풍기 프리필터 및 흡입필터 정기 물세척 : 주 1회 실시중 (기간제근로자)

ㆍ 송풍기실 미세먼지 관리수준 상향조정 : 전자제품 관리실 수준으로 청결관리

- 송풍기 안전장치(BOV밸브) 작동을 위한 압축공기 공급시스쳄 개선

ㆍ압축공기 습기발생으로 안전장치 미작동에 따른 공기제거장치 추가설치

( A/B계열 2개소, 소규모수선비)

❍ 유지관리체계 강화를 위한 송풍기 관리 전문교육 실시

- 에어베어링식 송풍기의 복잡한 특성 때문에 관리의 어려움을 겪고

있는바 전문교육을 통하여 효율적인 관리시스템 구축

- 대 상 : 2처리장 업무담장자 사무실 및 현장(일근 및 교대직)전원

- 교육방법 : 이론교육(특성, 운전기술, 응급조치방법), 현장견학(제조공장)

- 교육기관 : 운영중인 에어베어링식 송풍기(블로워)제조사 전문기술자

- 교육계획수립 : 교재 및 교육비용 (정기점검용역과 병행실시)

❍ 향후대책

- 유사시 송풍기 이상으로 공기공급 어려움을 대비하여 예비기 추가

설치 방안 자체 추진 (가동조건,장소,소음,진동,절전 등 정밀 검토)

- 송풍기동 불시 정전 대책방안

ㆍ송풍기동 전력을 2개소(기존 #1뱅크)로 분리 수전(A계열 #1뱅크,

B계열 #2뱅크)하고, ACB(기중차단기) A계열과 B계열을 서로연결

(TIE)하여 송풍기동 전체가 다운되는 사례 예방

(#2처리장)     (#3처리장)              (센터 전력간선도)

ㆍ소요예산 : ‘17년도 예산집행잔액 검토 또는 ’18년도 단위사업      편성 (기전설비 5개년계획)

- 송풍기 감시제어시스템에 의한 효율적 운영(연동,절전 등)개선

ㆍ현재 현장기동(수동운전 방식)으로 운영하고 있으며 감시제어설비를 보강하여 원격 및 연동운전과 송풍량 균등분배, 누설량 정밀점검 등 개선 검토

- 공공하수도 기술진단결과(진단중)에 따른 권고사항 반영 검토