함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제목	홍은1증압장외 1개소 모터펌프 개량에 따른 펌프 용량검토 요청

2017년 단위사업인 「홍은1증압장외 1개소 모터펌프 개량」과 관련 모터펌프 용량을 아래와 같이 검토요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

⃞ 모터펌프 용량검토 요청내역

증압장	기 존	검토결과	비고
홍은1	• 형식 : 인라인가압펌프 • 동력 : 15㎾(20HP) • 양정 : 60m • 유량 : 0.81㎥/min • 수량 : 2대	• 형식 : 인라인가압펌프 • 동력 : 15㎾(20HP) • 양정 : 41m • 유량 : 1.27㎥/min • 수량 : 2대	가동1대 예비1대
자하문	• 형식 : 인라인가압펌프 • 동력 : 5.5㎾(7.5HP) • 양정 : 29m • 유량 : 0.53㎥/min • 수량 : 2대	• 형식 : 인라인가압펌프 • 동력 : 3.7㎾(5HP) • 양정 : 29m • 유량 : 0.50㎥/min • 수량 : 2대	가동1대 예비1대

붙임 : 1. 모터펌프 용량검토 자료 1부.

2. 급수량 산정 및 세부용량산출서 1부.  끝.

	서부수도사업소장
★주무관	이래운		기전팀장	代오정훈		시설관리과장	02/13 유인행
협조자
시행	시설관리과-4238	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3724	/전송	02-3146-3739	/	aero206@seoul.go.kr	/	부분공개(5)