문서번호	시설관리과-2868
결재일자	2017.2.13.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강동수도사업소장
송종범		김태형	02/13 신대현
협 조
	수질팀장			이우재
	주무관			황대룡

Ｉ·ＳＥＯＵＬ·Ｕ

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

“유수율 및 수질향상을 위한” 고덕(재건축)지구 적정 공급량 관리계획

2017. 2.

강동수도사업소

[시설관리과]

“유수율 및 수질향상을 위한”

고덕(재건축)지구 적정 공급량 관리계획

‣ 고덕지구 내 다수 재건축사업 추진으로 인구감소에 따른 급수       사용량이 급감되어 과수압으로 누수발생 우려 및 정체수로 잔      류염소 부족 등 수질관리 필요

‣ 이에따라, 적정 수압 유지 및 정체수 방지를 위해 제수밸브를      조절하여 유수율 및 수질관리에 만전을 기하고자 함

※ 추진근거 : 시설관리과-16528(`16.8.10)호 “고덕지구 적정 공급량 관리계획”

Ⅰ		현 황

□ 재건축아파트(고덕지구) 현황

재건축명	진행상태	세대수	거주현황	미이주
계	-	8,250
고덕2단지	착공	2,600	이주 완료	이주 완료 : 7,370세대 미이주 : 880세대
고덕3단지	관리처분인가	2,580
고덕4단지	착공	410
고덕5단지	관리처분	890
고덕6단지	사업시행인가	880	미 이주
고덕7단지	착공	890	이주 완료

○ 5개 단지 7,370세대 이주 완료로 공급량 감소 : 7,520㎥/일

※ 7,370세대 × 340ℓ × 3명/세대당 ≒  7,520㎥/일

□ 전년 대비 고덕지구(3개동) 인구감소 현황

구 분	계			고덕2동			상일동			강일동
	인구수	세대수	수전수	인구수	세대수	수전수	인구수	세대수	수전수	인구수	세대수	수전수
2015년	67,391	23,490	8,598	9,141	3,953	1,272	24,364	8,646	7,134	33,886	10,891	192
2016년	55,470	19,884	4,704	8,601	3,776	1,227	12,668	4,670	3,288	34,201	11,438	189
차 액	△11,921	△3,606	△3,894	△540	△177	△45	△11,696	△3,976	△3,846	315	547	△3

Ⅱ		공급량 관리 필요성

□ 고덕지구(3개동) 인구 대비 공급량 과다로 누수발생 우려

○ 아파트 재건축사업에 따른 인구수 및 급수사용량 감소

- 3개동(고덕2, 상일, 강일동) 인구수 : 55,470인 (전년도 67,391인)

- 1일 최대소요량 : 55,470인 × 0.34㎥/인.일 × 1.5 ≒ 28,290㎥

○ 공급되는 급수량은 배수관(700㎜ 2개소, 400㎜ 1개소)로 유입되어 공급 과다

- 공급량(700㎜) : 14,413㎥/시간 × 3시간 × 2개소 ≒ 86,478㎥   - 공급량(400㎜) : 7,434㎥/시간 × 3시간 × 1개소 ≒ 22,302㎥   - 3개동 공급량 :  86,478㎥ + 22,302㎥ 〓 108,780㎥

※ 3개동의 급수사용량은 28,290㎥ 정도로 추정되나, 이 지역으로      유입되는 배수관이 대구경으로 매설되어 급수공급능력은 108,780㎥으로   3배 이상 과다공급에 따른 과수압으로 인한 누수발생 우려가 있음

□ 잔류염소 부족 및 적수 발생 등으로 인한 퇴수량 증가

○ 공급량 과다시, 대구경(D=400㎜~700㎜) 관 내부의 유속완화와

장시간 정체수로 인한 잔류염소 부족, 밸브조작시 관 내부에         부착된 슬라임(이물질)이 탈락되면서 적수발생 사례 빈번

- 잔류염소 수질관리시스템 경고음 발생 : 102회

- 적수발생 민원 : 23회

※ 퇴수변 및 소화전으로 퇴수하는 등 유효무수량 증가로 유수율에 영향을 미칠 가능성이 높음

(취약관로 퇴수현황)

구 분	계	퇴수량(㎥)
		1분기	2분기	3분기	4분기
계	4,436	441	592	2,983	420
관말정체	2,110	420	592	678	420
적수민원	2,326	21	-	2,305

* 적수민원에 의한 퇴수량은 고덕지구(고덕2, 상일, 강일동) 지역 임

Ⅲ		추진방향

□ 인구대비 적정 급수량 공급을 위한 밸브조작 시행

○ 재건축 아파트(고덕지구) 지역에 과다한 공급량을 방지를 위하여 유입   밸브를 조절, 적정량의 급수 공급과 과수압 방지

○ 관말지역 정체수 발생 방지를 위해 밸브 개도율을 조정, 원활한      물의 흐름을 통한 양질의 수질관리 가능

□ 정체수 방지를 위한 제수밸브 개폐여부 전수조사 추진

○ 고덕지구 내 제수밸브를 전수 조사, 잠겨있는 제수변을 열어서     정체수가 발생하지 않도록 물의 원활한 흐름 유지

○ 밸브 전수조사 시, 관로 누수여부 및 퇴수밸브 개폐 여부와 제수밸브

노후도 조사를 병행 실시하는 등 시설물 유지관리 철저 도모

□ 수질민원 최소화를 위한 정기적인 수질검사 및 퇴수 시행

○ 수질관리시스템을 활용, 수질관리 및 모니터링 실시

- 관리 : 잔류염소(0.1∼0.3㎎/ℓ), 탁도(0.5NTU 이하) 유지

- 모니터링 : 매일 1~2회 (시설관리과)

○ 관말 정체수 수질검사 지역을 확대하여 운영하고 퇴수조치 확행

- 검사장소 : 당초(5개소) ⇒ 변경(10개소)

- 검사주기 : 월 1회(수질팀)

- 퇴수방법 : 주 1회 퇴수변 또는 소화전을 통한 퇴수(시설관리과)

Ⅳ		조치계획

□ 적정 급수량 공급을 위한 제수밸브 조작

○ 대 상 : 11개소

○ 일 시 : `17.2.15~16(2일간)

○ 작업자: 총 5명(왕해용, 김권수, 이성석, 이명근, 송종범)

○ 밸브개폐도

○ 제수밸브 개, 폐 작업

연 번	위 치	종 류	용 도	구 경	조작방법		비 고
					당초	변경
1	고덕동 288	게이트	분기	700/400	일부 개	완 개
2	고덕동 302	게이트	중간	300	완 개	일부 개	개도율 32%
3	상일동 148	버터플라이	중간	800	완 개	일부 개	개도율 67%
4	고덕동 217	게이트	분기	700/300	일부개	완 개
5	상일동 215-1	버터플라이	중간	700	완 개	일부 개	개도율 75%
6	고덕동 299	게이트	분기	700/400	일부 개	완 폐
7	고덕동 215	게이트	분기	300/250	완 개	일부 개	개도율 69%
8	고덕동 212	다용도밸브	분기	700/300	완 개	일부 개	개도율 81%
9	고덕동	버터플라이	중간	700	완 개	일부 개	개도율 17%
10	고덕동	게이트	분기	700/500	완 개	일부 개	개도율 81%
11	고덕동	게이트	분기	700/500	완 개	일부 개	개도율 83%

※ 완 개 : 밸브 개도율 100%(열림),  완 폐 : 밸브 개도율 0%(닫힘)

□ 정체수 방지를 위한 제수밸브 개폐여부 전수조사

○ 대 상 : 134개소

○ 일 시 : `17.2.15 ~2.24 (8일간)

○ 내 용 : 제수밸브 개폐 여부 및 누수 여부, 노후도 등 조사

○ 작업자: 총 4명(왕해용, 김권수, 이성석, 이명근)

Ⅴ		기대효과

Ⅵ		향후계획

○ 밸브 조작 후 수질관리시스템에서 탁도 및 잔류염소 이상유무 확인

- 지속적인 수질분석을 통한 밸브 개도율 설정

○ 밸브 조사 시 노후된 밸브는 시설물담당에게 이첩․ 정비추진

○ 학교 방학 시 급수사용량 추이에 따라 밸브 개폐여부 검토.  끝.