문서번호	치수과-2333
결재일자	2017.2.13.
공개여부	부분공개(6)

주무관	기전관리담당	치수과장	안전건설교통국장
양장호	안영	송기민	02/13 박형중
협 조
	치수담당			유장우

『2017년 수방대비』

빗물펌프장 시설물 점검계획

[자체 및 제작사·전문기관]

2017. 2.

안전건설교통국

치 수 과

『2017년 수방대비』

빗물펌프장 시설물 점검계획

(자체 및 제작사·전문기관)

2017년도 수방대비 빗물펌프장·수문 등 주요 수방시설물에 대한 안전성 확보를 위하여 자체 및 제작사·전문기관 점검을 실시하고, 미리 고장요인을 제거·보수함으로써 수방대책 업무에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		주요 시설 현황

빗물펌프장 시설(총 5개소)

펌프장명	준공년	펌프설비 (HP×대)	토출량 (㎥/분)	설계 빈도 (년)	근무자수	비고
석 관	2002	180×4 100×1	485	50년 (시간당 101mm)	2명
석관간이	2000	15×2	8	-	-
장 위	2004 (2013.교체)	180×4 60×2	442	30년 (시간당 94mm)	2명
장위간이	2004 (2013.교체)	75×4	104	30년 (시간당 94mm)	-
월곡간이	2007	3×2	2	-	-

수문 시설(총 9문)

수 문 명	종별	등급	규 격 (m×m×련)	제내·외	비고
석관방류수문	2	B	2.5×2.5×1	우이천 제내
석관유입수문	-	-	2.5×2.5×1	“
석관토출수문	2	B	1.5×1.5×1	“
장위방류수문	2	B	2.5×1.5×1	우이천 제외
장위유입수문(A동)	-	-	2.5×1.5×1	우이천 제내
장위유입수문(B동)	-	-	2.5×1.5×1	우이천 제내
장위토출수문(A동)	2	B	1.5×1.5×1	우이천 제외
장위토출수문(B동)	2	A	1.5×1.5×1	“
장위간이방류수문	2	A	Ø1000 ×1	“

Ⅱ		수방시설물 자체점검(해빙기 점검)

점검기간 : 2017. 2. 20. ~ 3. 15.

점검대상 : 빗물펌프장 및 수문시설

점검내용

❍ 해빙기 안전 및 수방대비 점검

❍ 시설물·구조물의 구조 안전, 내구성, 기타 결함사항

❍ 모터펌프, 수문, 전기, 계장, 기계분야 등 점검

점검방법 :  시설물 특성에 따라 공업·시설직렬 직원, 펌프장 근무자 2~3명이 합동으로 점검표에 따라 육안점검 및 동작상태 확인

Ⅲ		기전시설물 제작사·전문기관 점검

점검기간 : 2017. 3. 2. ~ 3. 31.

점검대상

❍ 기계설비분야 : 모터펌프, 수문, 전동밸브, 제진기, 크레인 등

❍ 전기설비분야 : 고압반, 저압반, 발전기, 변압기 등

❍ 계장설비분야 : 원격감시설비, 제어설비, CCTV 등

❍ 시설물 분야  : 집수정, 유입·토출관로, 건축물 등

세부점검사항

모터펌프 : 19대

❍ 점검내용 : 모터 절연측정 및 윤활유 주입상태, 펌프 축 및 임펠라 이상 여부, 소음 및 진동, 회전상태

❍ 점검업체 : 모터펌프 제작업체 및 전문기관

수문시설 : 9문

❍ 점검내용 : 수문 개·폐 작동상태, 원격제어 운전상태, 윤활유(그리스 등)   주입 및 문비의 부식여부

❍ 점검업체 : 수문제작업체

※ 시특법대상(석관빗물펌프장, 수문2문) : 정밀점검용역 별도 시행

천정크레인 : 4대

❍ 점검내용 : 천정크레인 강구조부분, 전기장치, 안전장치 등의 이상, 마모, 작동상태 등

❍ 점검기관 : 한국승강기안전공단 (전문기관)

일반기계설비

❍ 점검대상 : 밸브, 제진기 등

❍ 점검내용 : 각 설비 작동상태, 안전장치 동작여부 등

❍ 점검업체 : 밸브, 제진기 등 제작업체

전 기 설 비

❍ 점검대상 : 수배전반, 변압기, 전산시스템 등

❍ 점검내용 : 전체적인 전기시스템 정밀점검, 보호장치 시험 등

❍ 점검기관 및 업체 : 전기설비 안전진단 전문기관 및 제작업체

계 장 설 비

❍ 점검대상 : 원격감시설비, 제어설비, CCTV 등

❍ 점검내용 : 제어상태 동작상태, 카메라 동작상태 등

❍ 점검업체 : 계장설비 제작업체

Ⅳ		점검결과 조치계획

❍ 수방시설의 특수성을 감안하여 경미한 사항은 자체적으로 정비조치하고, 자체정비가 어려운사항은 제작사 및 외부기관에 의뢰하여 4월30일까지

정비완료 예정

❍ 점검결과 시비지원이 필요하다고 판단되는 사항은 긴급 예산 지원 요청

❍ 2017년도 펌프장 유지관리 예산(161,978천원) 중 점검·정비비 확보

- 점검비 6,418천원, 유지보수비 15,540천원, 시설비 40,000천원

Ⅴ		행 정 사 항

❍ 제작사 및 외부 전문기관 점검후 점검비 지급

- 제작사 점검비 : 1인/일 213,070원(중급기술자 기준) 7개 업체

- 외부 전문기관 점검비

․ 크 레 인 :  317,000원

․ 전기설비 : 4,610,000원

❍ 펌프장 주요설비의 불시장애에 따른 응급복구를 위하여 유관기관 및 전문제작업체 비상연락망 확보 등 협조체계 유지

❍ 자체 점검 및 제작사 점검 결과 등 기한내 시 하천관리과에 제출

- 자체점검(해빙기) 3.15일까지 완료, 점검ㆍ조치결과는 3.31일까지 제출

- 제작사ㆍ전문기관 점검 3.31일까지 완료, 점검ㆍ조치결과 4.15일까지 제출

- 펌프장 돌발사고대비 분야별 긴급복구업체 지정후 4.30일까지 제출

붙임 : 1. 자체점검(해빙기 안전점검) 보고양식 각 1부.

2. 제작사·전문기관 점검결과 보고양식 1부.

3. 시설별 긴급복구업체 지정현황 작성양식 1부.

4. 시설별 점검 제작사 현황 1부.  끝.