문서번호	급수운영과-2699
결재일자	2017.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
서동민		02/13 유용일
협 조

설 연휴 중 대치동 누수 발생 보고

2017년  2월

설 연휴 중 대치동 누수 발생 보고

2017년 1월 29일(일) 설 연휴 중 당직실에서 접수된 대치동 누수 발생 건(7건)에 대하여 접수 및 누수복구 완료 현황을 보고 합니다.

□ 누수발생 접수 및 발생 현황

누수발생 접수위치	누수발생 실제위치	누수발생 실제위치 (도로명주소)	누수발생 위치수계	누수복구 내용
928-22	928-21	도곡로 77길 27	암사직송	누방대접합
908-18	921-7	선릉로 72길 8	암사직송	새들잠금
921-7
921-17	921-17	선릉로 68길 9	암사직송	누방대접합
951-3	951-3	영동대로 85길 17-4	암사직송	옥내누수
894-14	901-55	삼성로 81길 27	암사직송	옥내누수
901-55

□ 누수발생 위치도

대치동 928-21

대치동 921-17

대치동 921-7

대치동 901-55

대치동 951-3

□ 누수발생 상세 보고

□  대치동 928-21

- 누수원인　   :　불용관(아연도강관)

- 누수부위    : 분기부(40mm)

- 복구내용    : 누수방지대 접합(80/80)*1

- 배수관 현황 : 1985/DCIP/80

□  대치동 921-7

- 누수원인    : 불용관(아연도강관)

- 누수부위    : 직관부(20mm)

- 복구내용    : 새들잠금(100/20)*1

- 배수관 현황 : 1989/DCIP/100

□  대치동 921-17

- 누수원인    : 불용관(아연도강관)

- 누수부위    : 직관부(20mm)

- 복구내용    : 누수방지대 접합(100/80)*1

- 배수관 현황 : 1985/DCIP/100

□  대치동 951-3

- 누수원인    : 옥내누수

- 조치내용    : 퇴수 조치 후 수요가측에서 수리해야함을 안내

□  대치동 901-55

- 누수원인 : 옥내누수

- 조치내용 : 퇴수 조치 후 수요가측에서 수리해야함을 안내

□ 향후 조치 계획

- 폐전 및 신설공사 시 기존관 폐쇄 및 불용관 발견 시 즉시 조치 할 수 있도록 현장소장 및 감리에게 지시하여 불용관에서의 누수를  사전에 방지하고자함.

붙임1 : 대치동 928-21 누수복구공사 완료보고서 1부.

붙임2 : 대치동 921-7 누수복구공사 완료보고서 1부.

붙임3 : 대치동 921-17 누수복구공사 완료보고서 1부.

붙임4 : 대치동 951-3 누수복구공사 완료보고서 1부.

붙임5 : 대치동 901-55 누수복구공사 완료보고서 1부.  끝.