문서번호	정수과-1692
결재일자	2017.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
이경철		최철웅	02/14 이성락
협조

2정수장 오존설비 제어판넬 고장 보고

2017. 2.

영등포 아리수 정수센터

정수과

2정수장 오존설비 제어판넬 고장 보고

2정수장 오존설비 제어판넬 터치스크린 LED판넬 및 파워서플라이 고장으로 제어가 불가능하여 정수처리에 문제점이 발생할 수 있기에 아래와 같이 긴급 조치코저 함.

❑ 고 장 개 요

○ 인지일시 : 2017. 02. 10(금) 10시 경(일일 순찰중 발견)

○ 고장내용 : 오존설비 제어판넬 터치스크린 화면 불량

터치스크린(정상)	터치스크린(고장)

○ 조치내용 : 오존설비 설치업체(오조니아코라아)에 점검 요청

< 오존설비 터치판넬(터치스크린) 개요 >

기기명	위 치	모델명	설치년도	용도
터치스크린	2정수장 오존실	XTOP	2010년	오존설비 감시, 운전 제어용

❑ 점 검 개 요

○ 점검일자 : 2017. 02. 10(금) 16시

○ 점 검 자 : ********************

○ 점검내용

- 터치스크린 작동 상태

○ 점검결과

- 터치스크린의 LED판넬 노후로 인한 손상 및 파워서플라이 고장 확인

❑ 조 치 계 획

○ 해당 오존설비 제어판넬(터치스크린)은 현재 정수처리 운영에는 문제가 없으나, 설비의 고장으로 인한 정지시 재가동 또는 기기의 교번운전이 불가능하여 오존설비 업체인 오조니아코리아에 긴급 구매 ․ 설치하여 오존설비 운영에 만전을 기하고자 함.

○ 오존설비 제어판넬(터치스크린) 신품교체 및 시운전 실시

○ 고장난 터치스크린은 향후 수리의뢰하여 예비품으로 보유코자 함.

❑ 소 요 예 산

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

○ 소요예산 : 금3,960,000원(신품교체비).  끝.