문서번호	시설관리과-1393
결재일자	2017.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
장석춘		정윤홍	02/14 강신재
협조
	주무관		유준영

모터펌프 용량 검토 보고

(상계군증압펌프)

2017. 2.

상수도사업본부

(시설안전부)

상계군증압장 모터펌프 용량 검토 보고

북부수도사업소 모터펌프 개량사업과 관련하여 상계군증압장 모터펌프 용량 검토 결과를 다음과 같이 보고 드림.

※ 북부수도 시설관리과-2398호(’17. 2. 2.)와 관련 임.

Ⅰ		현 황

□ 급수현황

증압장	급수방법	급수구역	급수인구	평균급수량	배수지
상계군	간접	예비군훈련장 (남양주 소재)	1,600인	500㎥/일	군부대저수조 (HWL 158m)

□ 급수계통도

강북정수장	⇨	공릉배수지 LWL:65m	⇨	상계가압장 펌프중심:45m	P	⇨	상계군증압장 펌프중심:96m	P	⇨	군부대저수조 (H158m, L154m)

□ 모터펌프

증압장	동력㎾(Hp)	유량(㎥/분)	양정(m)	수량(대)	형 식	설치년도
상계군	15(20)	0.7	66	2	수중다단	2005년

□ 시설물 사진

증압장 내부	증압펌프	원격감시제어반	제어반 내부

□ 가동현황

증압장	일일가동시간	대수	압 력(㎏/㎠)		제 어
			인 입	토 출
상계군	3.4~12.1	1	1.4~4.1	6.5~7.9	군부대 저수조 수위제어 운전

- 남양주시 별내면 덕릉고개에 위치한 예비군훈련장에 급수하는 증압펌프로

평상시(3.7시간)와 예비군 입소시(12시간 이상)의 가동시간 차이가 큼.

Ⅱ		개량 사유

○ 경제적 내용연수(11년)가 경과되어 노후 : 12년 사용(2005년식)

○ 도로 지하에 설치되어 습기가 많은 열악한 조건에서 가동되는 펌프로

부속설비의 부식 발생

○ ’17년 예산 반영 : 80백만원

Ⅲ		용량 산출

□ 유량 : 0.7㎥/min

- 산출유량 비교

급수인구에 의한 산출	급수실적에 의한 산출	비 고
0.4㎥/min	0.7㎥/min	급수구역이 군부대로 보안상 급수인구는 신뢰할 수 없어 급수실적 적용

※ 붙임 “유량산출” 참조

□ 양정 : 64m

구 분	산 출 식	양정(m)	근 거
전 양 정(H)	Ha + Hf + Hp = 48 + 16 = 64m	64
실 양 정(Ha)	최고표고 - 펌프 중심표고 + 흡입수두 = 158 – 96 + (-14)= 48m	48	최고표고 : 158m 펌프 중심표고:96m
손실수두(Hf)	펌프실내 손실수두+관로 손실수두=16m	16	붙임 “산출내역” 참조
흡입수두(Hs)	= 1.4kg/㎠ = 14m	-14	증압장 인입 최저압

□ 동력 : 15㎾(20Hp)

P(㎾) =	0.163γQH(1+α)	γ : 물의비중량 (1 kg/ℓ) Q : 유량 (0.7㎥/min) H : 양정 (64m) α : 모터여유율(15%) η : 모터펌프효율(KS효율 63%)
	η

P =	0.163 × 1 × 0.7 × 64 × (1+0.15)	≒ 13.33㎾
	0.63

∴ 전동기 공칭규격 15㎾(20Hp) 적용

□ 산출결과

증압장	구 분	기 존	사업소 검토	본부 검토
상계군	동 력	15㎾(20Hp)	15㎾(20Hp)	15㎾(20Hp)
	유 량	0.7㎥/분	0.7㎥/분	0.7㎥/분
	양 정	66m	62m	64m
	수 량	2대(예비 1)	2대(예비 1)	2대(예비 1)

Ⅴ		행정사항

○ 펌프 개량 시 노후 공기변 등 부속설비를 포함하여 정비 할 것.

○ 증압장으로 빗물 유입이 많으므로 방수형 맨홀뚜껑을 설치하고 출입 안전을 위하여 안전사다리 설치 할 것.

○ 펌프 등 수돗물과 접촉하는 수도 기자재 및 제품은 반드시 표준규격인증[KS, KWWA(한국상하수도협회 규격), NET_NEP(산업통산부)]와 KC 인증제품을 확인 후 사용할 것.

○ 모터펌프 설치 후 가압장 관리대장 등 관련 대장 정비 및 GIS 등록 (펌프 성능곡선도 포함)을 완료할 것.

붙임 1. 유량 산출 1부.

2. 손실수두 산출 1부.

3. 급수구역도 1부.  끝.