문서번호	대기환경연구부-2068
결재일자	2017.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장
조성호	조석주	02/14 어수미
협 조
	★총무팀장		손광언

대기측정망 UPS 및 항온장치 정비 계획

2017. 2.

서울시보건환경연구원

대기환경연구부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

대기측정망 UPS 및 항온장치 정비 계획

대기측정망 상용전원 장애시 안정적인 전원공급과 측정소 내부 적정온도 유지를 위하여 UPS시스템과 항온장치를 보수·정비하여 측정망 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ.	현 황

UPS, 항온장치 유지보수 대상

❍ 무정전전원장치(UPS) : 55(7.5KVA~40KVA)대

❍ 항온장치(냉난방기) : 98(4000W~9200W)대

측정망별 UPS, 항온장치 가동 수량

구 분	측정망			이동차량	연구원	계
	도시대기측정소(25개소)	도시배경계측정소(6개소)	도로변측정소(16개소)	소,중형 (6개소)	TMS실,등가성평가실
UPS	25	6	16	6	2	55
항온장치	59	11	15	6	7	98

Ⅱ.	문제점 및 기본방향

무정전전원장치

❍ UPS는 내용연수가 도래하거나 경과 되면 부품의 경년열화가 발       생하고 급격한 절연저하로 파손 및 고장으로 이어짐

❍ 축전지는 3년이 경과하면 잔존용량의 하락으로 정상적인 백업보상         이 어려워지며 충전관련 부품 고장시 화재 위험성이 있음

항온장치

❍ 측정소내부 적정온도 유지를 위하여 년중 상시 가동으로 내구연한         단축과 부품 노후화 가속

❍ 도로변의 경우 자동차 매연과 분진으로 실외기 과열로 열교환기

효율 저하와 화재 위험성이 상존함

정비 기본방향

❍ 부품별로 내구연한을 고려한 진단, 보수, 교체 등의 적기 시행을

통한 최적 성능 및 내구성 향상으로 유지관리 시행

Ⅲ.	추 진 계 획

UPS본체 및 축전지 점검 용역

❍ 축전지는 잔존용량 성능진단 후 교체여부 결정

❍ UPS본체 점검 후 불량부품 교체예정

❍ 측정망별로 우선순위를 고려하여 보수예정

항온장치 조달구매

❍ 항온장치 점검용역 후 냉방효율이 현저하게 떨어지거나 내용연수 경과로      부품이 단종되어 수리불가능으로 판단 될때 항온장치 교체예정

❍ 구매예정 항온장치 : 정전보상형 절전형 인버터

항온장치 점검 및 세척 용역

❍ 실내외기 열교환기, 필터, 송풍기, 냉각팬, 케이스 점검 및                약품세척

❍ 냉매보충 및 드레인배관 세척

❍ 고장부품 교체 및 수리 (중요부품은 유상수리)

추진일정

❍ 2017. 2월~ : 정비계획 수립 및 규격서 작성

❍ 2017. 3~4월 : 발주 및 시행

❍ 2017. 4~11월  : 노후부품 교체 및 수리

Ⅳ.	소 요 예 산

소요 예상금액 : 40,600천원

❍ 세부 내역

구 분	건 명	소요금액(원)	내 역	비고
항온장치	구매 교체	7,500,000	1,500,000×5대	조달구매
	세척 및 점검 용역	8,000,000	55개소 98대	수의계약
	노후부품 교체	5,000,000
U P S	성능진단 및 점검 용역	5,500,000	55개소 55대	수의계약
	축전지 교체	9,600,000	1,600,000×6개소	수의계약
	노후부품 교체	5,000,000

예산과목

❍ 대기환경개선 및 친환경교통차량 보급, 질소산화물 저감 및 대

기오염 감시, 초미세먼지 감축기반조성, 자산 및 물품취득비(재배정)

❍ 연구 및 전문훈련강화, 청사시설 유지관리, 공공운영비, 대기측

정소 검사장비 유지보수. 끝.