문서번호	시설관리과-2940
결재일자	2017.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장	강동수도사업소장
박홍선	김태형	02/14 신대현
협 조
	급수운영과장		전명수
	주무관		임인택
	주무관		송종범

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2017년 상수도 시설물 종합 점검계획

2017. 2.

강 동 수 도 사 업 소

2017년 상수도 시설물 종합 점검계획

법령에서 정하는 상수도 시설물 안전진단을 실시하고 주기적 순찰ㆍ    점검을 확행하여 재해위험 및 각종 안전사고 사전예방을 위한 17년

상수도 시설물 종합 점검 계획을 수립ㆍ시행하고자 함

※ 관련근거 : 본부 시설관리과-1172(2017.2.7.) “2017년 상수도 시설물 종합                     점검계획”

1		관련 규정

시설물의 범위 (시특법 시행령 제2조 1항, 별표1)

※ 시특법 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법

구분	1·2종 시설물	1·2종 외 시설물	비고
대상	- 도․송수관로, 배수지, 가압장	배수관로, 급수시설
점검	- 정밀안전진단, 정밀점검, 정기점검	긴급점검

〇 1종 시설물 : 광역상수도, 1일 공급능력 3만톤 이상의 지방상수도

〇 2종 시설물 : 1종 시설물에 해당하지 않는 지방상수도

※ 광역상수도 및 지방상수도는 수원시설, 도·송수관로, 취수시설, 정장, 취수·가압펌프장 및 배수지를 포함, 배수관로 및 급수시설은 제외

※ 서울시는 1일 공급능력 3만톤 이상의 지방상수도를 보유한 기관으로 배수관로, 급수시설을 제외한 모든 상수도시설이 1종 시설물임

안전점검·진단의 실시주기 (시특법 시행령 제6조 1항, 별표1의2)

구분	정밀안전진단	정밀점검	정기점검	긴급점검
주기	- 5년에 1회 ※ 최초: 준공 10년 후 1년 이내	2년에 1회 ※ 최초: 준공 3년 이내	6개월에 1회	- 설날, 해빙기, 풍수해, 추석, 겨울철
대상	1종ㆍ2종 시설물			1종ㆍ2종 및 종외 시설물
점검방법	용역시행		자체점검시행

2		시설현황

대상시설

구분	상수도관	배수지	가압시설	비고
계	1,155km	3개소	8개소
법정관리	72km(도․송수관)	3개소	-	1·2종 시설물
자체관리	1,083km(배․급수관)	-	8개소	1·2종외 시설물

시설관리 계통도

취수장

지역배수지

(2개소)

1차배수지

(1개소)

가압시설

(8개소)

수요가

정수장

도수관         송수관         배수관        배수관      배수관ㆍ급수시설

(6km)            (66km)                        (1,083km)

법정관리 (1·2종 시설물) : 도·송수관, 취수장, 정수장, 배수지, 가압시설

자체관리 (1·2종외 시설물) : 배수관, 급수시설

3		점검 추진계획

점검방향

〇 『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 규정된 정밀안전진단 및 점검시행

〇 시설물은 안전하고 효율적으로 운용하기 위한 유지관리 중점

〇 사전 순찰 점검을 실시, 선제적 장애요인 제거로 안전사고 예방

2017년도 점검방안

〇 용역 점검

구 분	정밀안전진단	정밀점검	비 고
대 상	길동·오금배수지, 오금가압장	거마배수지, 거마가압장 상수도맨홀 12,500개	배수지 항 청소 시 배수지 정밀안전진단· 정밀점검 병행

〇 자체 점검

구 분	상수도관	지하철 공사장	현수관로	공동구	배수지	가압시설	제어센터
대상	1,155㎞	7개 공구 4.8㎞	1개소 0.02㎞	1개소 6.6㎞	3개소	8개소	1개소
주기	정기, 긴급	긴급	연 5회	연 5회	연 5회	연 5회	연 2회

※ 연 5회 : 설날대비, 해빙기, 풍수해, 추석대비, 동절기대비  /  연 2회 : 상․하반기 각 1회

세부 시행계획

≪용역 점검≫

□ 정밀안전진단 및 정밀점검 실시

〇 추진근거

· 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6 · 7조(정밀안전진단, 안전점검)

· 도로상 맨홀정비 및 관리지침(정밀점검)

〇 추진규모 : 배수지 3개소, 가압장 2개소, 상수도맨홀

· 정밀안전진단(3개소) : 길동·오금배수지, 오금가압장

· 정밀점검(3개소) : 거마배수지, 거마가압장, 상수도맨홀 80~350㎜(12,500개)

〇 추진기간 : 2016년 3월 ～ 12월(사업비 523백만원)

〇 추진방법 : 시특법 기준에 의거 전문업체에 용역 발주

〇 추진내용 : 육안 및 시험, 측정 장비를 사용하여 시설물의 구조적인 안전성  및 결함의 원인 등을 검토·분석하여 보강방법 제시 등

≪자체 점검≫

□ 상수도관 및 밸브/맨홀

〇 점검대상

구 분	상수도관(㎞)			밸브 현황(개소)					신축관 (개소)
	계	법정관리	자체관리	계	제수	퇴수	공기	역지 감압
수 량	1,155	72	1,083	17,280	15,746	826	690	18	186

〇 점검내용

구 분	관 로	밸브/밸브실
점검사항	․ 누수 여부 ․ 관로 구간 함몰 여부 ․ 타 시설물로 인한 훼손 여부	․ 현장 존치 유무 확인 ․ 외관 · 내부 상태 ․ GIS 자료 일치 여부

〇 점검방법 및 일정

▸본부ㆍ사업소 합동점검(취수장 ~ 지역배수지간, 도 ․  송수관 72㎞) : 연 1회

▸사업소 자체점검(취수장 ~ 배수관, 배 ․  급수관 1,083㎞)         : 연 2회

< 도 ․  송수관로 점검일정 >

수계별	월별 점검계획
	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
광 암	합동 점검		자체점검				자체점검
암 사		합동 점검

□ 지하철 공사장 노출관로 점검

〇 점검대상 : 9호선(6개 공구) 및 하남선(1개 공구)

공구명		위 치	시공사	노출관로		담당자
				구경(㎜)	연장(m)
계		7개 공구		40~2200	4,792
지하철 9호선	918	잠실본동 294-4 (잠실병원 앞)	SK건설	100~2200	1,177	최지영
	919	석촌동 286-5 (석촌역)	삼성물산㈜	100~2200	1,047	김희철
	920	송파동 84-4	롯데건설㈜	150~2200	1,560	김희철
	921	방이동 올림픽공원 남4문(올림픽공원역)	포스코건설	300~2200	158	백창진
	922	둔촌동 180-2 (동북중ㆍ고교 앞)	㈜대우건설	2200×2열	450	이혜진
	923	둔촌동 16-5 (보훈병원 뒤)	대림산업	40~500	230	이혜진
하남선	1-2	강일동 464 (강일리버파크10단지 앞)	쌍용건설	500	170	송정호

〇 점검내용

- 상수도관 현수상태 및 보온재 설치 여부 확인

- 곡관부, 이음부 보강(보호캡)상태 및 지지부 고무패드 설치 확인

- 상수도관 누수여부 및 겨울철 동결 여부

- 되메우기 시 관 기초받침(고무패드, 받침목) 적정설치 여부 등

〇 점검방법 및 일정

- 사업소 자체점검 실시(설날대비 1월, 풍수해대비 6월, 추석대비 9월)

- 겨울철 대비 및 해빙기 대비를 본부와 사업소 합동점검 실시(3월, 10월)

□ 교량 현수관로 점검

〇 점검대상

교량명	현 황				위 치	시설년도
	관경	관종	열	연장
장지교	300㎜	CIP	1	21m	송파구 장지동 247-2	1979(92)

〇 점검내용

- 상수도관 현수장치 상태 및 보온재 이상 여부 확인

- 상수도관 누수여부 및 겨울철 동결 여부 등

〇 점검방법 및 일정

- 사업소 자체점검 실시(설날대비 1월, 풍수해대비 6월, 추석대비 9월)

- 해빙기 대비 및 겨울철 대비를 본부와 사업소 합동점검 실시(3월, 10월)

□ 공동구 내 상수도 시설 점검

〇 점검대상 : 1개소(6.6㎞)

공동구명	설치연도	구경(㎜)	연장(㎞)	비 고
가락	1987.12.	300~1000	6.6

〇 점검내용

- 상수도관, 밸브류 등 상태점검

- 관 지지대, 도복상태, 누수여부 등 점검

〇 점검방법 및 일정

구 분	정기 점검	상시 점검
점검주기	연 5회(1월, 3월, 7월, 9월, 11월)	일일 상시순찰 (주 1회 전 구간 상시순찰)
방 법	- 3월, 11월 : 합동점검 (본부 및 사업소, 시설관리공단) - 1월, 7월, 9월 : 사업소 자체점검	서울특별시 시설관리공단에서 구간별 순찰 실시

□ 배수지 시설 점검

〇 점검대상 : 3개소, 71천㎥

구 분	배 수 지
	계	지역 배수지	1차 배수지
개 소 (천㎥)	3 (71)	2 (68)	1 (3)

〇 점검내용

- 내부 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부 확인

- 배수지 내 배관, 밸브류 등 상태 조사

- 배수지ㆍ가압장 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태 조사 등

〇 점검방법 및 일정

구 분	정기 점검	긴급 점검
주 기	- 연 5회(1월, 3월, 7월, 9월, 11월)	- 긴급 사항 발생 시
방 법	- 본부‧ 사업소 합동점검(1월,7월,9월) - 사업소 자체점검(3월,11월)	- 사업소 자체 점검

〇 점검 담당 구분

- 배수지 건물 내부에 위치하는 시설물(각종 배관류, 밸브류) : 기전직

- 배수지 건물 외부에 위치하는 시설물(각종 배관류, 밸브류) : 시설직

□ 가압시설 등 기전설비 점검

〇 점검대상 : 58개소

구 분	계	제어 센터	가 압 장					배수지	전식방지 시설
			소 계	특고압		저압	증압 펌프		소계	배류기	외부 전원	희생 양극
				유인	무인	무인
개소	58	1	8	-	-	2	6	3	46	2	29	15

〇 점검내용

- 제어센터 ↔ 현장 간 원격제어ㆍ감시시스템 기능 이상 유무

- 가압장 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상 작동 여부

- 증압펌프장 펌프, 제어반 정상 작동 여부

- 무인시설 보안용 CCTV 및 경비용역설비 등 작동 상태

- 배수지 수위, 유량 전송용 전기설비의 작동 상태

- 전식방지 시설 관리 상태 등

〇 점검방법

- 시설물별로 정기적으로 순회점검 실시

- 본부 및 사업소 합동점검 실시

〇 점검기간 : 2017. 1월 ~ 12월

구 분	개 소	합 동 점 검 대 상
계	61
상반기	9	- 제어센터 : 1개소 - 가 압 장 : 2개소 - 증 압 장 : 6개소
하반기	52	- 제어센터 : 1개소 - 가 압 장 : 2개소 - 배 수 지 : 3개소 - 전식방지시설 : 46개소

※ 제어센터, 가압장 : 연 2회 점검

증압장, 배수지, 전식방지시설 : 연 1회 점검

4		순찰반 편성 운영

순찰반 편성 운영

〇 필요성

- 시설물 순찰 ․ 점검 생활화로 안전관리 강화

- 무인시설 관리 취약성 보완 등

〇 조직구성

- 인  력 : 2개반 6명(급수운영과, 시설관리과 각 3인 1개반 구성)

- 장  비 : 차량(과별 1대), 삼각대, 전자 신호봉, 밸브 키 등

〇 주요 업무

- 주요시설물 : 80㎜이상 상수도관, 교량 현수관, 공동구내 상수도관 및 가압장․배수지 등

- 대형공사장 : 지하철 공사 구간 내 노출 상수도관 및 재개발 ․ 재건축 공사현장

- 기     타 : 타 공사 굴착 구간 내 시설물 설치 ․ 철거 시 현장 입회 등

〇 순찰방법

- 정수장 수계별 또는 급수구역별, 중블록별 및 배수지․ 가압장 시설별로 순찰노선

을 정하여 수시 및 정기적으로 순찰

- 타 시설물 등 유관공사 현장 순회 입회

- 순찰ㆍ점검은 육안으로 하고, 정밀점검 시 점검장비 이용 또는 외부기관 점검 의뢰

- 순찰점검 결과 지적사항은 해당부서에 통보하고, 점검일지 기록관리

- 순찰ㆍ점검 시 안전장구 착용(안전조끼 및 안전화, 안전모 등)

- 밀폐된 맨홀 등 점검 시 산소농도 측정 등 안전여부를 확인 후 출입하고,

산소 부족 시 송풍 후 재 측정한 다음 점검 실시

〇 기대 효과

- 체계적인 시설물 관리로 안전성 확보 및 기능 회복

- 이상 징후 발견 시 신속한 대응조치 가능

- 아리수의 안전한 공급체계 구축

5		행정 사항

〇 사업소 2017년도 상수도 시설물 종합 점검계획 본부보고(시설관리과)

〇 시설물 정보관리 종합시스템(FMS)에 입력 후 본부 승인 요청

〇 정밀안전진단 및 정밀점검 시행

붙임 : 1. 2017년 월별 추진계획표 1부.

2. 도 ․ 송수관로 합동점검 일정표 1부.

3. 공동구 합동점검 일정표 1부.

4. 배수지 청소 일정표 1부.

5. 가압장 등 기전설비 합동점검 일정표 1부.  끝.

<별첨 1>

2017년 월별 추진계획표

구분 월별	상 순	중 순	하 순
1월	○ 겨울철 시설물 점검	○ 겨울철 및 설날대비 시설물 점검	○ 겨울철 및 설날대비 시설물 점검
2월	○ 겨울철 시설물 점검	○ 해빙기대비 시설물 점검계획 수립	○ 해빙기대비 시설물 점검
3월	○ 해빙기 시설물 점검	○ 해빙기 시설물 점검 ○ 상반기 도․송수관로 합동점검 - 광암 수계 28.1㎞ ○ 공동구 합동점검 - 가락공동구 6.6㎞	○ 해빙기 시설물 점검 ○ 상반기 도․송수관로 합동점검 - 광암 수계 28.1㎞
4월	○ 상반기 도․송수관로 합동점검 - 암사 수계 44.5㎞	○ 상반기 도․송수관로 합동점검 - 암사 수계 44.5㎞	○ 상반기 도․송수관로 합동점검 - 암사 수계 44.5㎞
5월	○ 상반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시	○ 풍수해대비 시설물 점검계획 수립 ○ 상반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시	○ 풍수해대비 시설물 점검 ○ 상반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시 ○ 가압장 등 기전설비 합동점검
6월	○ 풍수해대비 시설물 점검	○ 풍수해대비 시설물 점검	○ 풍수해대비 시설물 점검
7월	○ 상반기 시설물점검 실적점검 및 확인평가 ○ 풍수해 시설물 점검	○ 풍수해 시설물 점검 ○ 공동구 자체점검 - 가락공동구 6.6㎞	○ 풍수해 시설물 점검
8월	○ 풍수해 시설물 점검	○ 풍수해 시설물 점검 ○ 하반기 전식방지 시설물 합동점검	○ 풍수해 시설물 점검
9월	○ 풍수해 시설물 점검	○ 추석 대비 시설물 점검계획수립 ○ 공동구 자체점검 - 가락공동구 6.6㎞	○ 추석 대비 시설물 점검 ○ 하반기 도․송수관로 자체점검 - 광암 수계 28.1㎞
10월	○ 하반기 도․송수관로 자체점검 - 광암 수계 28.1㎞	○ 하반기 도․송수관로 자체점검 - 암사 수계 44.5㎞	○ 하반기 도․송수관로 자체점검 - 암사 수계 44.5㎞
11월	○ 겨울철대비 시설물 점검계획 수립○ 하반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시	○ 하반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시 ○ 공동구 합동점검 - 가락공동구 6.6㎞	○ 겨울철대비 시설물 점검 ○ 하반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시
12월	○ 겨울철 시설물 점검계획 수립	○ 겨울철 시설물 점검 ○ 가압장 등 기전설비 합동점검	○ 겨울철 시설물 점검

<별첨 2>

도․송수관로 합동점검 일정표

수 계	지 역 배수지	과 (구 청)	점검일정	관로연장 (km)
계		전체 도·송수관로 D=700~2400		72.6
광 암	직 송	시설관리과 (강동구)	2017.3.13(월)	5.6
		급수운영과 (송파구)	2017.3.14(화) ~ 3.15(수)	22.5
	거 마 오 금	급수운영과 (송파구)	2017.3.17(금)
암 사	길 동	시설관리과 (강동구)	2017.3.23(목) ~ 3.24(금)	33.9
	우면산	급수운영과 (송파구)	2017.3.27(월) ~ 3.28(화)
	노량진 방 배	시설관리과 (강동구)	2017.4.13(목)	10.6
	노량진, 방배 송수, 영등포 도수	급수운영과 (송파구)	2017.4.14(금) ~ 4.17(월)

<별첨 3>

공동구 합동점검 일정표

시설물명	상수도 관로 현황	관리부서	점검 일자
가락 공동구	D=300~1000㎜ L=6,590m	급수운영과	본부 합동점검 예정일 ① 2016.03.15~03.17 ② 2016.11.17~11.20

<별첨 4>

배수지 청소 일정표

상 반 기				하 반 기
배수지	지별	용량(㎥)	점검일자	배수지	지별	용량(㎥)	점검일자
길 동	4	60,000	5~6월	길 동	4	60,000	10~11월
오 금	2	8,000	5~6월	오 금	2	8,000	10~11월
거 마	2	3,000	5~6월	거 마	2	3,000	10~11월
계	8		5~6월	계	8		10~11월

※ 사정에 따라 청소 일정이 변경될 수 있음.

<별첨 5>

2017년 가압장 등 기전설비 합동점검 일정표

연간 점검일정(점검대상 : 총61개소)

월 별	세 부 내 용	점검 일정	비 고
5월	제어센터(1), 가압장(2), 증압장(6)	상반기	합계 : 9개소 - 제어센터 : 1 - 가 압 장 : 2 - 증 압 장 : 6
8월	전식방지(46)	하반기	합계 : 52개소 - 제어센터 : 1 - 가 압 장 : 2 - 전식방지 : 46 - 배 수 지 : 3
12월	제어센터(1), 가압장(2), 배수지(3)

상반기 점검 시설물 : 9개소

점검 개소	점검대상 시설물
9	■ 제어센터(1) : 사업소내	■ 저압가압장(2) : 거마, 오금(배)
	■ 증압펌프장(6) : 가락1, 가락2, 장지, 천호, 명일, 방이.

하반기 점검 시설물 : 52개소

점검 개소	점검대상 시설물
52	■ 제어센터(1) : 사업소내
	■ 저압가압장(2) : 거마, 오금(배)
	■ 전식방지 시설(46) ■ 배수지(3) : 길공, 오금, 거마