문서번호	정수과-844
결재일자	2017.2.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김왕주		02/15 김효상
협조
	주무관		최양교

제어실 업무일지 [2/14 주간]

2017.  2. 14. (화)

뚝도아리수정수센터

뚝도 중앙제어실 근무일지(주간]

□ 업무현황

일 자	2017. 2. 14 (화) 주간			날 씨	맑 음
생산책임자(팀)	김 왕 주 (C팀)	근무자 현황	7명 (연가 : 0, 조퇴: 0)

□ 정수처리 운영현황

구 분		운 영 내 용
정수처리 공정순찰		순찰시간		순찰구역	순찰결과		순찰자
		09:30~10:30		침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음		김왕주 이원기 조항철 이상민 채병춘
		16:00~17:00		침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상없음		김왕주 이원기 박융기 조항철 엄승섭
정수생산 운영결과		구분	정수생산 운영결과			정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
		오전	이상 없음			수위 적정 운영
		오후	이상 없음			수위 적정 운영
수 질 감시결과		○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수약품 투 입		○ 응집약품, 중염소, 후염소 적정 투입 중
주 요 작업내용		○ 시설물 순찰 ○ 침전지, 여과지 스컴제거, 환경정비
정비요청 (신규 ◎ 기존 ○)	자체 점검	◎ 착수정 약품탱크 하부배관 100mm DR조인트 누수 ☞ 조치완료
	삼성 점검	◎ 중계펌프장 전기실쪽 펌프실 출입문 안열림(도어록 고장) ☞ 점검 요 ○ 활성탄흡착지(22지) 역세척중 역세척수 유입변 누수 ☞ 점검 중 ○ 중계펌프장 보조펌프(2호), 주펌프(2호, 3호) 누수 ☞ 점검 중 ○ 활성탄지 지하 공동구 벽체신축이음부 누수(14지~16지 사이) ☞ 점검 중 ○ 모래여과지 입자계수기 8,12지 샘플링펌프 동파(좌측) - 점검 중 ○ 활성탄여과지 17지 상부측 휀브로와 소음 발생 - 점검 중 ○ 침전지 3지(왼쪽) 원형스컴제거기 고장 ☞ 점검 중 ○ 모래여과지 입자계수기 2지 샘플링펌프 소음(우측) 및 트립(좌측) ☞ 점검 중 ○ 고도 전기실(2개소) 및 활성탄지(1지측) 출입문 도어체크 설치필요 ☞ 점검 중 ○ 여과지 9지, 12지 정수유출밸브 기어박스(상부) 누수 ☞ 점검 중 ○ 중계펌프장 전기실 창문 자동폐쇄장치 이상으로 경보음 발생 ☞ A/S 요청 ○ 2배수정 지하 출입문쪽 천정, 벽체 누수 ☞ 보수예정

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 송수 목표 잔류염소 : 0.38㎎/L 유지(1/6 09:30) ※ 현행 가압장 : 0.2㎎/L 이상유지

○ 여과지 지별탁도계 이상 유무 확인철저 : 측정기기, 통신상태 등

○ 부하관리가 필요 없는 공휴일, 일요일은 24시간 균등 생산 할 것

○ 전력량 절감을 위한 부하관리 철저 : 겨울철 부하관리 및 피크관리 시행(11월 ~ 02월)

□ 인수인계사항

○ 원수 수질(착수정) 및 약품 주입률

구 분	원수 수질(착수정)			약품 주입률(ppm)
	탁도(NTU)	pH	알카리도	PAC	이산화탄소	가성소다	O3(H2O2)	후염소
2/14 17:00	2.1	7.7	53	10	2.8	-	0.5 (0.75)	0.60

○ 착수정 약품탱크 하부배관 100mm DR조인트 누수 : 교체완료(수리반) ☞ 2/13(월) 17:00

○ 모래여과지 역세척 시퀀스 조정 : 공기(2분), 물+공기(6분→4분), 물세척(6분→5분) ☞ 2/13 14:20

○ 고도처리시설 AOP가동 ☞ 2/14(화) 09:26 ~ 17:15

○ PAC 메인탱크 교체 (4호 → 3호) ☞ 2/12(일) 15:40

○ 취수펌프 1호 개도율 점검관련 교체운전(1호→6호) ☞ 2/10(금) 18:26

○ 후염소 투입 교체 (G:교반기→인젝터) ☞  2/10(금) 09:20

○ 착수정 PAC 이송펌프 교체 (1호→2호) ☞ 2/1(수) 14:00  ※ PAHCS 이송펌프 2호 밸브조정

○ 착수정 잔류염소 농도 0.2 ~ 0.3 유지 요함 ☞ 1/24(화) ~

○ 응집제 약품 변경 : PAC 11ppm → 10ppm ☞ 1/19(목) 17:00

○ 활성탄흡착지 저류조 드레인밸브 조정 (현재 60%) ☞ 1/11(수)

※ 수위 2.7m 상승시 → 58%, 3m 상승시 → 56%, 3.5m 상승시 → 50%

○ 2계열 여과지 역세척 여과지속시간 조정 (80시간 → 72시간) ☞ 1/5(목)

○ 지별탁도관련 여과지 정수유입밸브 개도율 조정 (1,2,3,10,11,12지) : 100% → 약80% ☞ 1/5(목)

○ 활성탄 역세시간(1,200초), 시동방수시간(2시간)

	< 주요 특이사항 >
∙ 없 음

끝.