문서번호	생태공원과-599
결재일자	2017.2.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
임이환		최병언	02/15 문길동
협조
	주무관		김태수

- 2017년 1월 -

한강공원 태양광 발전설비 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2

공 원 부

- 2017년도 1월 -

한강공원 태양광 발전설비 점검결과 보고

한강공원에 설치된 태양광 발전설비 자체 점검하고 그 결과를   보고함

Ⅰ		시설현황

연번	공 원 명	시설명	설치년도	용량(KW)	비고
1	뚝섬	수영장그늘막	2016. 6	42
2		센터전기차충전	2016. 6	6
3		화장실	2016. 6	2.4	4개소
4		하이브리드운동기구	2016. 7	-	10개
5		하이브리드공원등	2016. 6	-	15본
		소계		50.4
6	광나루	태양광공원등	2016. 12	0.12
7	광진교	카페입구그늘막	2016. 12
	계	7개소		51.42

Ⅱ		점검개요

○ 점검대상 : 광나루안내센터 등 9개소 안내센터

○ 기     간 : 2017. 2. 6 ~ 2017. 2. 7(2일간)

○ 점 검 자 : 임이환, 김태수

○ 점검일정

점검일	점검대상	비고
2. 6(월)	한강공원(뚝섬)
2. 2(화)	한강공원(광진교, 광나루)

○ 주요점검내용

- 원격시스템에 누적 발전량, 월별, 일일 발전량 기록여부

- 태양광 모듈에 먼지와 분진 등 이물질 청소상태

- 인버터 하드웨어 작동상태 확인

- 하이브리드공원등 기능 작동상태

- 기타 작동상태 등

Ⅲ		점검결과

○ 점검총평

- 전반적으로 시스템 잘 관리되고 있으며,

- 금년 동절기에는 잦은 황사현상과 날씨흐림에 따른 일조량  부족에도 불구하고 고효율 태양광설치로 발전효율이 매우 양호

- 주기적인 점검을 통해 태양광에 먼지 및 이물질(조류 배설물)  부착시 물세척 등 지속적으로 효율적인 관리를 하고자 함

○ 판정기준 : 발전량의 80%미만일때 부적정(2010년 10월 감사원 기준)

○ 분석기간 : 2016. 7. 8. ~2017. 1. 31.

공원명	시설명	판 정	효율(%)	적정발전량 (Mwh)	누적발전량 (Mwh)	용량 (kw)	조치사항
계		양호	85.33	34.10	29.10	48
뚝섬	수영장그늘막	양호	85.12	29.84	25.40	42	패널오염 제거
	센터전기차	양호	86.85	4.26	3.70	6	홍보시트지 부착

※ 일적정 발전량(kwh) = 48(kw) * 3.5시간 * 203일

공원명	시설명	시설개요	점검내용	적출사항
뚝섬	화장실 태양광	4개소(300W*8개)	설치 및 기능상태 등	이상없음
	하이브리드공원등	15본(250W)	기능 및 동작상태 등	양호
	하이브리드 운동기구	10개(70W)	“	양호
광진교	8번가전망카페 태양광	3KW(25.5*1.17m)	“	양호
광나루	태양광공원등	2본(250W*2)	“	양호

○ 점검결과 조치계획

- 최근 신재생에너지 설치된 시설물로 전반적인 기능상태는 매우        양호

Ⅳ		행정사항

○ 적정발전량 효율이 80%에 미달시 시공업체와 별도 점검실시

신속한 기능유지 예정

붙임 : 원격시스템 뚝섬공원 태양광 발전량 자료 1부. 끝.