문서번호	정수과-1695
결재일자	2017.2.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
김선례		최철웅	02/14 이성락
협조
	주무관		박소현

필터프레스 컴프레샤 수리

2017. 2.

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

필터프레스 컴프레샤 수리

우리 정수센터 배출수처리장 신설 탈수기동에서 가동중인 컴프레샤 1호기의 온도조절밸브 고장으로 트립에 의한 정지현상이 자주 발생되어 필터프레스 가동에 지장을 초래하고 있어 신속히 조치하고자 함

□ 점검내역

○ 점검기기 : 신설 탈수기동 콤프레샤 2대(1,2호)

- 모델명 : RCH 15

○ 점검일시 : 2017. 2. 9.

○ 점 검 자 : 김선례, ㈜브니엘네이처 방기수, 한신에어시스템 황상길

○ 점검사항 : 컴프레샤 1·2호기 가동상태, 오일·공기 누유 및 잦은 기계정지현상 확인 등

□ 점검현황

컴프레샤 가동상태 점검	에어탱크 응축수 제거	1호기 온도조절밸브 교체 필요

□ 점검결과

○ 컴프레샤 1호기의 잦은 기계정지현상은 자동온도조절밸브의 고장에 의한 것으로 교체가 필요하며, 각종 소모품에 대한 교체주기를 상회하여 사용중으로 계속 사용시 메인 모터 과부하 및 오일 누유 현상이 발생될 위험이 있음.

□ 보고자 조치의견

○ 상기제품은 한신에어시스템(주)에서 제작한 에어 컴프레샤로 필터프레스에 장착된

각종 밸브를 자동으로 제어하는 용도이며,

○ 점검결과 잦은 트립현상은 자동온도조절밸브 고장에 의한 것으로 확인되었으므로 신속히 수리하여 필터프레스 가동에 만전을 기하고자 하며,

○ 또한, 컴프레샤 유지관리를 위해 필요한 일부 소모품을 아래와 같이 구매하고자 함.

구분	오일 세퍼레이터	INTAKE 필터	오일필터	오일(ℓ)	라인필터
재고	0	0	0	0	0
구매	2	2	2	16	3

□ 소요예산 및 계약방법

○ 소요예산 : 금1,624,480원

○ 계약방법 : 수의계약

- 근   거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 법률 시행령 제25조 제1항 5호

○ 계약상대 : 한신에어시스템(주) 대표 최창연

○ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(정수장시설유지보수)

붙임 : 견적서 2부.  끝.