문서번호	정수과-783
결재일자	2017.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
차재구		02/16 서한호
협조
	주무관		박근희

고압가스(산소)저장시설 일일 안전점검 대장

2017. 02.

고압가스(산소)저장시설 일일 안전점검 대장

2017년 2월 15일 (수)

구 분	점검결과 점검내용			점 검 결 과 (09:00 ~ 13:00)		점 검 결 과 (13:00 ~ 18:00)		비 고
				1호	2호	1호	2호
산소저장시설	액량계(mmH2O)			2,922	2,928	2,763	2,918	최저 : 1200 최고 : 6800
	압력계(Mpa)			0.58	0.80	0.57	0.81	최저 : 0.5 최고 : 1.0
	기화기(공냉식)			정상작동	정상작동	정상작동	정상작동	1일 교체운전 1호 ↔ 2호
	밸 브	감압밸브 (Mpa)	1차 압력	0.68	0.69	0.56	0.56
			2차 압력	0.37	0.37	0.37	0.37
		안전밸브 (Mpa)	탱 크	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	설정압력 : 1.0
			배 관	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
		밸브류 등		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	경계 및 위험 표지 설치 상태			설치	설치	설치	설치
	부등침하 여부			특이사항없 음	특이사항 없 음	특이사항없 음	특이사항 없 음
시설정비및특기사항	1월 9일 08:10 : 산소 19,000kg 구매입고 엠에스종합가스㈜ 1월 17일 13:30 : 산소 19,000kg 구매입고 엠에스종합가스㈜ 1월 26일 13:30 : 산소 19,000kg 구매입고 엠에스종합가스㈜ 2월 6일 14:00 : 산소 19,000kg 구매입고 엠에스종합가스㈜ 2월 8일 15:00 : 표준압력계 압력시험
점검자 의 견	2월 15일 수요일 : 제어실 전입근무자 및 근무자 산소투입설비 정기교육 (D팀 5명) 담당 : 차재구 외 3명

끝.