문서번호	급수운영과-2941
결재일자	2017.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
제영도		유용일	02/16 차장운
협 조	시설관리과장			박희철
	기전팀장			강준성
	주무관			이승우
	주무관			김병주
	주무관			고원석

“명품 아리수, 명품 강남수도”
봉은배수지 삼성가압장 구역 소출수 해소 및 증압장 감소를 위한 추진계획

2017.  2.

강남수도사업소

봉은배수지 삼성가압 구역

소출수 해소 및 증압장 감소를 위한 추진계획

봉은배수지내 삼성가압장 건설 계획시 보다 다량급수처 등이 증가하여 공급량이 과다하므로 급수구역 및 급수량 조절로 시간당 최대 공급량을 감소하고, 토출압력을 상승시켜 소출수 해소 및 증압펌프 수량을 감소하기 위한 계획 임.

Ⅰ		봉은배수지(삼성가압장) 현황

❍ 시설규모 : 1.2만톤, 400HP×4대

❍ 통 수 일 : 2015. 8. 31.

❍ 급수지역 : 강남구 삼성동 등 6개동 32천세대

- 공급량 : 5.2만톤/일

❍ 급수방법 :  표고 35m 이상 급수지역으로 통합펌프로 가압 공급

❍ 봉은배수지 공급계통도(급수방법)

삼성배수지

V=30,000㎥

H.W.L : 67m

봉은배수지

V=12,000㎥

H.W.L : 40m

암사정수장

고양정( H=91m )

증압펌프장

7개소 운영

저지대

통합펌프장

h=67m

h=35m 미만

P

h=35m 이상

반포, 방배배수지

(암사 고양정 계통)

고지대

P

P

P

P

P

P

P

H = 표고(34m) + 양정(57m)

Ⅱ		추진사항 및 문제점

□ 그간 추진사항

❍ ’15. 08. 31 : 봉은배수지(삼성가압장) 통수

❍ ’15. 11. 03 : 봉은배수지 급수구역 축소(학동로 북측 : 암사직송 전환)

- 공급량 변화 : 3,000㎥/hr  ⇒ 2,200㎥/hr

❍ ’16. 04 : 논현, 역삼동 고지대 일부지역 소출수 해소

❍ ’16. 06 : 학동공원 주변 고지대 소출수 해소를 위한 공급관망 부설 완료

❍ ’16. 11 : 학동공원 주변 고지대 소출수 해소를 위한 경계 밸브 설치 완료

□ 문제점

❍ 배수지 건설계획 당시 예상보다 대형빌딩 신축 등으로 급수수요가 폭발적으로 증가되어 설계 토출압으로 운영시 공급량이 과다하여 설계 토출압력 확보 불가 등 문제점 발생

- 당초 설계압력 6.7㎏/㎠로 운영은 모터펌프를 심야시간대 1대 ,평상시 2대, 최대사용량 시간대 3대가 운영(1대는 예비펌프)되도록 계획 되었으나,

- 현재 토출압력 4㎏/㎠로 운영되고 있으며, 심야시간대 2대, 평상시 3대의 모터펌프가 가동되고 있는 실정 임.

❍ 펌프 3대가 풀가동 되더라도 공급량 과다로 토출압이 4㎏/㎠ 내외가 되어 하절기 최대 급수시간대에는 고지대에서 소출 민원이 지속적으로 발생하고 있음.

□ 해소방안

○ 봉은배수지 가압급수구역 중 저지대 일부를 축소하고 삼성배수지 소출수 지역을 봉은배수지 가압급수구역으로 전환 소출수 지역 해소

○ 다량급수처 사용 시간대를 조정하여 최대 급수시간대 공급량 감소로 토출압력 상승

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진계획

□ 봉은배수지 공급량 감소 세부 추진계획

〈 Ⅰ단계 〉 - 조사 단계

❍ 봉은배수지 공급량 및 조정량 자료 조사	‘17. 3.

- 공급량 자료 조사 : 유량감시시스템 활용

• 월별, 일별, 시간대별 공급량 현황 조사

- 조정량 자료 조사 : GIS시스템 및 아리수인포시스템 활용

• GIS시스템 : 급수구역내 관련 지번 및 계량기 현황 조사

• 아리수인포시스템 : 급수구역내 관련 지번에 대한 사용량 조사

〈 Ⅱ단계 〉 - 실행 단계

❍ 다량급수처 공급량 감소	‘17. 4. ~ 5.

- 다량급수처 : 80mm 이상 대형계량기 건물

- 감소  방법 : 인입밸브 단계적 조절

• 밸브 조절 : 개폐율을 최초 50% 조정 후 공급량 감소 추세 파악하여 급수에 지장이 없을 때까지 최대로 조절

• 밸브 인원 : 지역담당자, 직반장 등 5명

❍ 경계밸브 누수 여부 조사	‘17. 6. ~ 7.

- 수계경계 및 블록고립 밸브 누수 여부 조사

• 조사방법 : 밸브 개폐 및 누수 여부 확인, 노후밸브 여부 조사

• 조사대상 : 수계경계 – 57개소, 블록고립 - 120개소

• 조사인원 : 지역담당자, 직반장, 탐지반원 등 9명

〈 Ⅲ단계 〉 - 분석 단계

❍ 공급량 감소에 따른 압력 상승 여부 분석	‘17. 8.

- 공급량 감소 실행에 따른 최대 급수시간대 공급량 감소 현황 분석

• 실시간 유량 트랜드 분석 : 중앙제어실 협조

- 토출압력 증가에 따른 공급량 증가현황 분석

• 공급량 감소분에 대한 최대 토출압력 파악

□ 향후 추진 방향

❍ 수계전환 공사 시행

- 논현동 28번지(학동공원) 주변 고지대지역의 소출수 민원을 해소하기 위한 가압수계인 봉은배수지로 수계전환 시행

- 수계전환 지역간 급수현황 비교

지 역	수 계	수전수	사용량(2개월)
논현동 학동공원 주변	암사직송	226전	37,997㎥
삼성증압장	봉은배수지	229전	37,178㎥

- 배관 공사 : D=200mm, L=8m 예산 20백만원 (‘17. 3월중)

- 밸브 조절 : D=80~300mm, 28개소 (‘17. 3월중)

•배관공사 완료 후 즉시 시행

❍ 누수밸브 교체

- 경계밸브 누수 여부 조사 결과에 따라 누수밸브 교체 계획 수립

❍ 증압장 폐쇄 검토

- 봉은배수지(삼성가압장)의 토출압력 상승시에 급수구역 내의 증압장 폐쇄 검토

구 분	폐쇄 검토(5개소)	수계전환 완료(2개소)
증압장	논현1,3증압장, 역삼1,2,3증압장	논현2증압장 삼성증압장(수계전환 예정)

Ⅳ		행정사항

□ 공급량 감소를 위한 공무원직접수행 학술용역 연구계획서 작성

❍ 연구진(TF) : 급수운영과장외 팀원 4명으로 구성

❍ 연구기간 : 2017. 3. ~ 2017. 9(조직담당관-1109 2017.1.23)

❍ 기대효과 : 공급량 감소로 안정적이고 효율적인 급수운영 체계를 개선하고 증압펌프 수량을 감소시켜 예산절감 및 상수도 행정업무 향상 도모

□ 공급량 감소 추진 기간 동안 공급량 현황 기록 관리

❍ 최대 사용시간대, 일별, 월별 공급량 기록 관리.  끝.