문서번호	행정지원과-3501
결재일자	2017.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		강서수도사업소장
정지형	김철	이원철		02/16 이인걸
협 조	급수설비팀장		유명은
	시설관리팀장		김근용

2017 수질자동감시시스템 세부운영 계획

2017. 2.

강서수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2017 수질자동감시시스템 세부운영 계획

배․급수 과정의 수질변화를 실시간으로 감시하여 수질이상 발견 즉시 대처하고, 수질자동감시시스템의 체계적인 운영 및 유지관리를 통해 안정적인 시스템 가동과 수질관리에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

□ 수질자동감시시스템 운영관리지침 개정(본부 수질과-430, 2013.1.21.)

□ 2017년 수질자동감시시스템 세부운영 계획 알림(급수운영과-570, 2017.1.19.)

□ 2017년 아리수수질검사 관리 종합계획(행정지원과-1565, 2017.1.20.)

□ 환경측정기기의 형식승인․정도검사 등에 관한 고시(국립환경과학원고시 제2015-16호)

2		추진방향

□ 24시간 감시시스템 운영으로 수질오염 사고의 사전 예방

□ 공급과정의 수질에 대한 조기경보체계 유지․관리로 수질의 안전성 확보

□ 수질자동측정기의 유지보수를 통한 안정적인 운영

□ 서울워터나우 측정자료를 활용하여 아리수 수질관리 업무를 효율적으로 수행

□ 수질자료공개시스템을 통한 시민고객에게 측정자료 공개

3		운영현황

□ 수질자동측정기 설치 현황 : 19개소 22대 [별표1]

구 분	개 소	위 치	측정항목
배수지	8개소 (11대)	우장산, 화곡, 목동, 신정, 신월, 개봉, 오류2, 온수배수지 (우장산, 목동, 신정은 유입탁도도 측정)	5항목 (탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온)
수도꼭지	11개소 (11대)	강서수도, 민원센터, 신정차량기지, 국립국어원, 공단119, 신기술창업센터, 신정아이파크아파트, 고척도서관, 화곡초록아파트, 등서초교, 등양초교

□ 2016년 운영결과

❍ ’16년 평균 가동율 : 99.54% (운영목표 99.50%)

년도	월
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	평균
2015	99.40	100	99.96	99.28	99.94	99.78	99.60	99.70	99.80	99.70	99.90	99.99	99.75
2016	99.76	99.93	99.37	99.69	99.81	100	99.07	99.45	99.49	99.54	99.79	99.57	99.54

❍ ’16년 경보 발생 현황 : 18건

구 분	원 인	건
잔류염소 감소	정체 및 관말 등 잔류염소 소모	7
측정설비 이상	측정기 점검 및 기기 오작동	8
운영환경 영향	자체 시설물 점검 및 공사관련	3

- 잔류염소 감소 : 일시적인 잔류염소 자연 소모로 하절기의 염소 소모량이 증가하는 시기에 자주 발생

- 측정설비이상, 운영환경영향  : 측정기 소모품 교체 및 배급수관 공사로 인한 일시적인 헌팅 발생

4		2017년 운영계획

□ 수질자동측정기 가동율 목표 : 99.7%이상(본부방침)

□ 수질자동측정기 유지관리

❍ 본부 유지관리용역을 통한 정기점검 실시

- 측정기 : 매월 1회 정기점검

- 통신 및 서버 : 분기별 1회 정기점검

❍ 측정기 유지보수

- 년2회(상․하반기) 측정기 소모품 구매 및 주요 센서 교체

❍ 하․동절기 피해대비 및 안전점검 실시 : 2회(5월, 11월경)

❍ 유지관리 소요예산 : 금45,860천원

- 공공요금            : 10,560천원

- 소모품 구입 및 수리 : 35,300천원

□ 환경측정기기(수질질자동측정기) 법정정도검사

❍ 환경측정기기 검사주기 근거

- 먹는물 분야 1회/2년 : 「환경분야 시험․검사 등에 관한 법률」 제11조

❍ 정도검사 대상 : 총 7대(탁도/잔류염소 동시측정기)

- 지점 : 화곡배수지, 온수배수지, 신정차량기지, 국립국어원, 고척도서관, 공단119안전센터, 화곡초록아파트

❍ 정도검사 시기 : 2017년 3월 실시예정

❍ 정도검사 대행기관 : 한국산업기술시험원

❍ 정도검사 소요예산 : 금6,153천원

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

(아리수통합정보센터시스템 유지관리)

□ 노후 수질자동측정기 교체

❍ 교체대상 : 2개소[목동배수지 1항목, 강서수도사업소 5항목측정기]

❍ 교체방법 : 본부 급수운영과 일괄 교체

❍ 교체시기 : 2017년 3월~11월

5		실시간 수질감시체계 구축

□ 감시 체계

시 간	주 간 (09:00~18:00)	야간 및 공휴일 (18:00~09:00)
감시자	수질팀 담당자	당직근무자
감시방법	행정지원과 수질감시시스템 모니터링 (상황발생시 운영자에게 SMS문자 발송)	당직실 수질감시시스템 모니터링 (상황발생시 운영자에게 SMS문자 발송)

□ 수질이상 경보발령 기준

❍ 경보 1단계 : 사업소 자체 설정(예비경보)

❍ 경보 2단계 : 본부 설정(수질자동감시시스템 운영관리지침)

구 분	항 목	먹는물 수질기준	경보1단계(예비) 발령기준	경보2단계 발령기준
지역 배수지	탁도(NTU)	0.5이하	0.25초과	0.3초과
	pH	5.8이상~8.5이하	6.3미만, 8.0초과	5.8미만, 8.5초과
	잔류염소(㎎/L)	4.0이하	0.25미만	0.2미만
배수지, 수도꼭지	탁도(NTU)	0.5이하	-	0.5초과
	pH	5.8이상~8.5이하	-	5.8미만, 8.5초과
	잔류염소(㎎/L)	4.0이하	-	0.1미만

※ □ 지역배수지 : 정수장에서 직접 송수받는 배수지(우장산, 목동, 신정, 신월배수지)

□ 배수지 : 지역배수지를 제외한 배수지(화곡, 개봉, 오류2, 온수배수지)

□ 경보음 발생 처리

❍ 경보음 발생시 현장을 확인하여 수질이상, 측정기 이상, 통신장애 등 그 원인을 파악하고 인근 사업소 통보 및 본부 보고

❍ 수질이상시 소장 및 관련사업소에 보고(통보)하여 신속히 조치

❍ 경보음 내역을 경보음발생대장에 기재

6		행정사항

□ 수질자동감시시스템 월보 보고 : 매월 10일 한(본부 급수운영과)

□ 상수도 공사관련부서 협조사항 - 급수운영과, 시설관리과

❍ 수질에 영향을 미칠 수 있는 다음의 공사시 수질팀에 유선 또는 공문통보

- 상하수도관 신설․개량공사, 배수지 청소․보수공사 등

- 가압장의 펌프운전 변경시

- 배수지, 가압장 등의 단전을 수반하는 전기공사

- 수질자료가 전송되는 전송반 또는 네트워크 점검 및 공사 등

- 기타 공사 등 작업으로 수질에 영향을 미칠 우려가 있는 경우

붙임 :  [별표1] 수질자동측정기 설치 현황. 끝.

[별표1]

수질자동측정기 설치현황

구분	구분	설치 지점	설치 연도	공급수계	측정기 모델	측정항목	비고
배수지	우장산배수지	유출	2004	영등포#2	DKK	5항목
		유입	2004	영등포#2	HACH	1항목
	화곡배수지	유출	2009	영등포#2→우장산(배)	DKK	5항목
	목동배수지	유출	2016	영등포#1	DKK	5항목
		유입	2004	영등포#1	HACH	1항목	2017년 교체예정
	신정배수지	유출	2016	영등포#1	DKK	5항목
		유입	2004	영등포#1	HACH	1항목
	신월배수지	유출	2016	영등포#1	DKK	5항목
	개봉배수지	유출	2010	영등포#1→신정(배)	DKK	5항목
	오류2배수지	유출	2010	영등포#1→신정(배)	DKK	5항목
	온수2배수지	유출	2011	영등포#1→신정(배)	DKK	5항목
수도꼭지	국립국어원	유입	2009	영등포#1→목동(배)	DKK	5항목
	신기술창업센터	유입	2010	영등포#1→목동(배)	DKK	5항목
	화곡초록아파트	유입	2011	영등포#2→우장산(배)	DKK	5항목
	강서수도민원센타	유입	2004	암사#1→노량진(배)→대방(배)	DKK	5항목
	공단119안전센타	유입	2009	암사#1→노량진(배)→대방(배)	DKK	5항목
	고척도서관	유입	2011	영등포#1→신정(배)	DKK	5항목
	강서수도사업소	유입	2003	영등포#1→신정(배)	Sensortechnik	5항목	2017년 교체예정
	신정차량기지사업소	유입	2009	영등포#1→신정(배)	DKK	5항목
	신정아이파크아파트	유입	2010	영등포#1→목동(배)	DKK	5항목
	등서초등학교	유입	2012	영등포#1→목동(배)	Gosys	5항목
	등양초등학교	유입	2012	영등포#2→우장산(배)	Gosys	5항목

※ 측정항목 □ 5항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온

□ 1항목 : 탁도