문서번호	급수운영과-3619
결재일자	2017.2.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
서장원	이일로	전결 02/16 최철민
협 조

「**********************」

건축허가 신청에 따른 급수협의 보고

2017. 2. 16.(목)

남부수도사업소

(급수운영과)

「**********************」

건축허가 신청에 따른 급수협의 보고

관악구청에서「******************」건축허가 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토 후 보고드림

☞ 관악구청 건축과-4448(2017. 2. 16)호

□ 건축허가 신청현황

○ 대지위치 : *********************

○ 건 축 주 : 조정순

○ 건축규모 : 지하2층 ~ 지상11층 , 연면적 1,762.47㎡

○ 용    도 : 근생, 오피스텔(20), 다세대(15) / 신축

○ 위 치 도

□ 검토보고

○ 수       계 : 낙성대배수지

○ 표       고 : 73.2m

○ 분기점 수압 : 4.2[eqn: kgf/cm ^{2}]

○ 주변 배수관경 : D = 80mm

○ 인입급수관 구경 산출 : 인입관 D=50mm

- 다세대 주택(15가구) 주계량기 구경 D=40mm,

- 근생(연면적 868.98[eqn: m ^{2}]) 독립계량기 구경 D=30mm설치예정

- 근생시설 건축연면적에 따른 시간당출수량은 8.689[eqn: m ^{3} /hr]

○ 급수방식 검토 : 겸용직결급수로 가능(순직결급수+가압직결급수)

- 5층까지는 순직결급수 가능

- 6층이상부터는 가압직결급수 방식으로 급수 가능

□ 조치계획

○ 겸용직결급수 방식 및 붙임의 급수협의 조건을 부여하여 급수가능함을 통보코자함

- 급수방식 : 겸용직결급수

- 급수관경 : 주인입관경 D=50mm

- 기    타 : 붙임의 급수협의 조건

붙임  급수협의 조건 1부.  끝.