문서번호	정수시설과-593
결재일자	2017.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
전철호		김긍채	02/16 임철수
협 조

고도처리 감시제어 프로그램 업그레이드 결과보고

2017.  02.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

고도처리 감시제어 프로그램 업그레이드 결과보고

고도처리 감시제어용 프로그램 OIS(V-eye) 및 현장 제어용 PLC의

프로버스 통신 모듈(PMEA) 버젼을 업그레이드하고 결과를 보고드림.

☐ 현 황

○ 시설 현황

구분	시스템명	설치장소	비고
OIS(V-eye)	OIS#6	중앙제어실
	OIS#7	중앙제어실
	OIS#8	중앙제어실
	OIS#9	중앙제어실
	LOS#1	오존제어실
PLC	RS#710	오존제어실
	RS#720	오존제어실
	RS#730	1계열 활성탄 흡착지
	RS#740	2계열 활성탄 흡착지
	RS#750	고도처리 회수조

○ OIS 및 PLC의 기능

- OIS : 중앙제어실에서 상태감시 제어 및 설정값등의 변경

- PLC : 각 현장에서 통신 및 운전 프로그램

☐ 추진일시  및 작업자

○ 업그레이드 일시

- 2017년 2월 15일 (수요일) 10:00 ~17:00

○ 업그레이드 작업자

- OIS : 전철호,송여배,홍준기,비츠로시스 직원 2명

- PLC :전철호,송여배,홍준기,LS산전 직원 1명

☐ 업그레이드 내역

○ OIS#6, OIS#7, OIS#8, LOS#1 버젼 업그레이드

- V-Eye 버전 6.05 → 6.51

○ 활성탄 흡착지 1,2계열 PLC 프로피버스 모듈 18개 버젼 업그레이드

- 프로피버스 통신 모듈(PMEA) 버젼 V1.20 → V1.41

예비품 프로피버스 통신 모듈(PMEA) 버젼 V1.20 → V1.41

○ DBDT 증설통신카드 버젼 동일화 (2.71)

○ 활성탄 흡착지 1, 2계열 PLC CPU 버젼 동일화(2.71)

☐ 업그레이드 효과

○ OIS#8 통신속도 향상

○ OIS화면상 경보값 표시 해제

○ 활성탄 흡착지 방수변 개도값 안정

끝.