문서번호	설비부-2455
결재일자	2017.2.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박기범		임현근	02/16 代유병기
협조

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사』

실정보고사항 검토보고 (가로등 설비)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 02.

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사』

실정보고사항 검토보고 (가로등 설비)

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 전기공사』관련 건설사업관리기술단에서 제출한 실정보고(가로등 설비공사) 사항에 대하여 검토 보고함

Ⅰ		공사현황

▢ 공 사 명 : 도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치 전기공사

▢ 공사규모 : 연결램프(L=533m, 램프교 120m)

가로등 및 신호등 이설 / 램프구간 가로등,점검등 신설

▢ 공사기간 : 2015. 02. 27. ~ 2017. 12. 29.

▢ 공 사 비 : 169백만원(도급 168백만원 / 이전비 1백만원)

▢ 감 리 단 : 극동엔지니어링㈜ 외 1개사

▢ 시 공 사 : ㈜성강통신기술사사무소

Ⅱ		관련근거

▢ 업무지시전_도로조명분야 협조 요청 건 검토

- 설비부-20176호 (2016. 12. 23.) : 성북구청 도로과-21775호 (2016. 12. 21.)

- 설비부-1667호 (2017. 02. 02.) : 성북구청 도로과-1870호 (2017. 02.02.)

▢ 공사계약 일반조건 제19조의 2 (계약예규)

- 설계서의 불분명․누락․오류 및 설계서 간의 상호모순 등에 의한 설계변경

Ⅲ		실정보고내용

▢ 가로등설비 공사

1. 가로등 설비공사 옹벽구간 기존(이설) 가로등주 설치 여건 검토

- 현황 및 문제점: 기존(이설)9m 가로등주가 교량하부와의 접촉으로 시공 불가

▷ 대 책

1) 가로등주가 교량하부와 간섭이 없도록 7m높이의 등주로 신설하고,

2) 기존 가로등의 암대(2m) 및 등기구(CDM 250W)는 옹벽구간에 재사용

3) 기존(이설)9m 가로등주를 ㈜도원교통 진입로에 재사용(4개소) 검토

: 성북구청 요청사항 (도로과-1870호 (2017. 02.02.))

9m 기존 가로등주 설치 시 교량 하부에 간섭	7m 가로등주로 변경

2. 설계서의 오류 및 설계서와 현장 간 상호모순 내용 검토

- 내선규정 제1415절(전압강하) 기준 적용

- 설계서와 현장 간 상호모순 사항(등주 간 거리 상이함)

3. 보도BOX 하부 계단에 보안등 4본 추가

- 성북구청 협조요청 사항 (도로과-21775호 (2016. 12. 21.))

- 보도BOX 하부에서 신설계단 구간에 야간 보행자를 위한 보안등 반영

▷ 보안등 신설 : LED 50W(1등용), 등주 높이 5M 적용

▢ 보도BOX구간 등기구 교체 적정성 검토

- 서울특별시 LED 조명 보급기준 적용(서울특별시 고시 제2015-237호)

- 서울특별시 LED 가로등, 보안등, 터널등의 LED 모듈․커넥터․전원공급용 컨버터 표준 개정 고시(제2016-230호)

- 성북구청 협조요청 사항 (도로과-1870호 (2017.02.02.))

▷ 기존 설계 LED 21W×2 → 정격전력 50W(25W×2) 모듈 표준규격 적용

▢ 변경공사 내용 및 개략공사비 증․감

(단위 : 천원)

구 분	현황 및 문제점	검토의견	비 고
1.가로등주 옹벽구간설치 여건 검토	이설하는 가로등주(9m)가 옹벽구간 교량하부와의 간섭으로 시공 불가 (4개소)	-가로등주가 교량하부와 간섭이 없도록 7m높이의 등주로 신설하고, -기존(이설)9m 가로등주를 ㈜도원교통 진입로에 재사용(4개소) -기존 가로등 암대(2m) 및 등기구(CDM 250W)는 옹벽구간에 설치	********
2.설계서의 오류 및 설계서와 현장 간 상호모순 사항 검토	설계서와 현장 간 상호모순	-내선규정 기준에 의거 설계오류 사항 수정 반영 -현장의 여건에 맞게 설계 반영	********
3.보도BOX 하부계단구간 보안등 추가	-성북구 협조요청 사항 -보도BOX 하부에서 신설계단 구간에 보안등 부재로 인하여 야간보행에 불편함 발생	보안등(50W)을 4개소에 신설하여 야간 보행에 불편함이 없도록 조치	********
4.보도BOX구간 등기구 사양 변경	-성북구 협조요청 사항 -LED 설계 사양이 표준규정과 상이	-서울특별시 LED 조명 보급기준 및 표준 개정 고시 규정에 의거, 50W(25W×2) 모듈의 표준규격 적용	********
직접공사비			********
제 경 비			*********
부가가치세			********
합 계			*********

▢ 공사비 증․감 대비표

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
A. 전기 설비공사
1. 가로등 설비	******	******	*****
3. 보도BOX 설비공사	*****	*****	*****
직접공사비	******	******	*****
제 경 비	******	******	*****
부가가치세	*****	******	*****
합 계	*******	*******	******

▢ 감리원 검토 의견

- 성북구 요구사항(보도BOX 등기구 사양변경과 보행등 신설) 및 설계도서 검토결과 설계오류 부분을 정정하여 시공할 내용으로 검토결과 적정함.

- 원활한 공사 추진을 위해 우선 시행하도록 하고 향후 설계변경 시 일괄 반영함이 적정한 것으로 판단됨.

Ⅳ		보고자 의견

▢ 성북구청 도로과 요구사항과 현장여건을 고려하여 합리적으로 공사에 반영하였고, 전력시설물 관련 규정에 의거 자재사양 등의 변경이 필요하다고 판단되므로 이를 승인하고 추후 설계변경 시 반영하고자 함.

붙  임: 건설사업관리기술단 공문 1부.   끝.