문서번호	정수과-543
결재일자	2017.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관		김형섭	02/16 임철수
협조	정수시설과장		김긍채
	주무관		정인영

입상활성탄지 장시간 휴지 실험

결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2

강북아리수정수센터

정수과

입상활성탄지 장시간 휴지 실험 결과보고

″입상활성탄지 장시간 휴지 실험 결과 보고(2016.6.20. 정수과-2105호)″와 관련하여,  입상활성탄지 장시간 휴지 후 재가동할 경우 암모니아성질소의 누출로 인한 후염소 소독공정 운영에 어려움이 예상되어 실공정 입상활성탄지를 대상으로 저수온 시기 현장실험을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

▢ 실험 방법

○ 실험기간 : 2017년 2월3일 ~ 2월 10일

○ 실험방법

구 분	1-8지	1-9지
여과지속시간	60시간	100시간
실험조건	- 유입․유출 밸브 차단 - 담수 상태(수위 3.7m), 수온 3℃ 3일간 휴지(2/3 10시 ~ 2/6 10시) 재가동시 역세척 미실시 재가동시 방수밸브 18% 방류량 400~450m3/hr	- 유입․유출 밸브 차단 - 방수 상태(수위 0m), 수온 3℃ 3일간 휴지(2/7 13시 ~ 2/10 11시) 재가동시 역세척 미실시 재가동시 방수밸브 20% 방류량 400~450m3/hr
분석	재가동 후 시간대별로 채수하여 암모니아성질소, 탁도, 입자수 분석

▢ 실험 결과

○ 유출수 암모니아성질소 농도 변동

- 3일간 휴지 후 흡착지 재가동시 1-8지와 1-9지 모두 암모니아성질소 성분이 생성        유출되었으며, 재가동 즉시 최고농도 0.166mg/L, 0.191mg/L(1-9지)를 보이다가         감소 추세를 보임

- 재가동 4시간 후 1-8지, 1-9지 모두 0.022mg/L를 보이며, 4시간 이후 암모니아성질소       분석 정량 한계(0.02mg/L) 수준의 값 이하로 감소함.

- 실험기간 흡착지 1계열 통합수 암모니아성질소 농도는 정량한계 미만임.

○ 유출수 탁도, 2㎛ 입자수 변동

- 3일간 휴지 후 흡착지 재가동시 1-9지의 경우 재가동 즉시 최고 탁도 0.408NTU        이며 그 후 감소 추세를 보이다가 1시간 후에 0.1NTU 이하로 안정됨

- 1-8지의 경우 재가동 즉시 최고탁도 0.12NTU 이며, 감소추세를 보이다 30분 이후       0.1NTU 이하로 안정됨.

○ 유출수2㎛ 입자수 변동

- 흡착지 1-9지의 경우 재가동 즉시 최고 731개/mL를 보이다 45분 이후 100개/mL       이하로 나타났고, 2시간 이후 30개/mL 미만의 안정된 입자수를 유지함.

- 1-8지의 경우 최고 입자수 16개/mL 이하를 유지하며 안정적인 입자수를 유지함.

▢ 결 론

○ 3℃ 저수온 시기, 입상활성탄 흡착지 1-8지, 1-9지를 대상으로 담수(1-8지)와      방수(1-9지)한 상태로 3일간 휴지 실시하고 재가동 후 암모니아성질소와 탁도,      입자수를 분석하였음.

- 휴지 후 재가동시 두 흡착지 모두 암모니아성질소가 생성․유출 되었으며, 4시간 이후       안정됨.

- 담수 상태를 유지한 흡착지 유출수는 탁도, 입자수는 안정적인 수질을 보인 반면,        방수 상태를 유지한 흡착지는 초기 고농도의 탁도와 입자수 누출되었음.

○ 흡착지 밸브 고장 등에 의해 휴지 상태로 유지할 경우, 담수 상태를 유지한 채      흡착지를 휴지하는 것이 수질적인 측면에서 더욱 안정적인 방법임.

○ 고수온 시기 실험 결과인  『입상활성탄지 장시간 휴지 실험 결과 보고(2016.6.20.)』 와      비교시, 장시간 휴지 후 재가동시 유출수 암모니아성질소와 입자수는 상대적으로 저수온      시기에 발생이 적으며 수질적 안정 수준에 도달하는 시간이 짧음.

▢ 향후 대책

○ 활성탄흡착지 장시간 휴지 후 재가동시 암모니아성질소 과다 누출 등 수질의      급격한 악화가 예상되고 후염소 제어가 어려울 것으로 판단됨.

○ 활성탄 흡착지 밸브 보수 작업은 계열별 흡착지의 장시간 휴지없이 각 지별 보수      작업 시행 추진