문서번호	의정담당관-1838
결재일자	2017.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	의정담당관
박명수		이문주	02/16 정광현
협 조

제272회 임시회 대비 청사 시설물 점검결과 보고

2017. 2.

서울특별시의회

(의정담당관)

제272회 임시회 대비 청사 시설물 점검결과 보고

제272회 임시회 개회에 대비하여 안전사고 예방과 의정활동 지원업무에 차질이 없도록 청사 시설물 전반에 대한 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 점검대상: 본회의장 및 상임위원회 등 주요 시설

□ 점검기간: 2017. 2. 13.(월) ~ 2. 15.(수)

□ 점 검 반

❍ 점검총괄: 시설관리팀장

❍ 분야별 점검자

구 분	점 검 자		확인자
	본 관	의원회관
건축분야	안성일	안성일	김정수
기계분야	김병조, 우해진, 박진성	노영식, 안창기, 박종훈	김경남
전기분야	용한철, 권유석, 배경원	강영철, 김상홍, 고현철	박명수
통신분야	김영희, 정덕호, 양동준	김혜원, 이수영, 곽영철	김세형

□ 점검방법: 분야별 점검자가 점검표에 의해 담당 시설물별 점검

□ 점검내용

❍ 건축분야: 창호, 벽체, 바닥 등 건축시설 이상 유무

❍ 기계분야: 냉난방, 공조기, 배수시설 등 기계설비 이상 유무

❍ 전기분야: 배·분전반, 전등·전열설비, 비상발전기, 소방설비, 승강기 등 전기설비 이상 유무

❍ 통신분야: 통신기기, 방송설비, 음향설비, 영상설비, CATV 등 통신설비 이상 유무

□ 점검결과 및 조치사항

구 분	본 관	의원회관
건축분야	○ 점검결과: 특이사항 없음.	○ 점검결과: 특이사항 없음. ○ 조치사항 - 4층 통신실 창문 닫힘 불량 보수 완료 - 6층 보건위원장실 출입 작동불량 보수 완료 - 강화도어 잠금 불량 보수 7개(5층 4, 7층 2, 8층 1)
기계분야	○ 점검결과: 특이사항 없음. ○ 조치사항 - 1층 공조기 에어필터 교환 16개 - 4층 급기팬 필터 교체 1개	○ 점검결과: 특이사항 없음. ○ 조치사항 - 1층 흡수식냉온수기 추기(진공) 작업 외 3건 정비 - 4층 소변기 센서 건전지 교환 12개 - 5층 교육위원회위원실 공기청정기 설치 - 7층 환기유니트 필터 세척 및 교체
전기분야	○ 점검결과: 특이사항 없음. ○ 조치사항 - 정류기반 균등충전 실시 - 비상발전기 운전상태 점검	○ 점검결과: 특이사항 없음. ○ 조치사항 - 비상발전기 운전상태 점검
통신분야	○ 점검결과: 특이사항 없음.	○ 점검결과: 특이사항 없음.

따로 붙임: 분야별 점검결과 7부. 끝.