“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	강남구청장(치수과장)
(경유)
제목	공사 구간 내 차집관로 이설 협의 관련 검토결과 회신(대치1빗물펌프장)

1. 치수과-3023호(2017.2.9.)와 관련입니다.

2. 대치1빗물펌프장 신설공사 관련, 차집관로 이설 협의에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 이설 구간은 기존 관로(D=800mm) 통수능이 확보되도록 관로 개량(D=500mm×3열)한 후 관 보호를 위해 관로 전체 충분한 통박스 콘크리트 타설

나. 오수 소통이 최대한 원활하도록 오수 흐름방향 직선으로 부설하고, 관종은 내구성,연결부 누수 방지,조도계수가 양호하고 관 내부 유해 가스 등 관 부식 방지 및 내압성 등이 좋은 관종(레진관 등) 설치

다. 관로 접합부에는 유지관리용 맨홀을 설치하고, 맨홀 내부 벽체에 부식방지 재질 점검 사다리 설치 및 맨홀 하부에 오수 흐름이 원활하도록 인버트 설치하고, 맨홀 뚜껑은 유지관리가 원활하고 상부 시민 통행 시 미끄럼 방지 등 통행 불편이 없는 재질 사용

라. 관 부설 및 접합 등 주요 공정 시행 시 우리시 및 ㈜탄천환경에 사전 연락하여 입회할 수 있도록 조치

마. 기타 세부사항은 우리시 하수도분야 업무편람 기준에 따라 시행. 끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	02/17 이철해
협조자
시행	물재생시설과-2555	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개