문서번호	정수운영과-2049
결재일자	2017.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정지영		정선교	02/17 차윤기
협 조
	정수시설과장			이흥수

배출수처리시설 농축조 수로 배수불량 보고

2017. 2.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

배출수처리시설 농축조 수로 배수불량 보고

환경

배출수처리시설 농축조 수로 배수 불량으로 물고임 현상이 발생하여, 방류수 배수 및 청소시 어려움이 발생하였기에 아래와 같이 보고함

Ⅰ		일반현황

□ 농축조 현황

구분	규격	수량	용량	비고
1차농축조	ø40m×3.4mH =5,650㎥	2	11,300㎥
2차농축조	ø15m×5mH=800㎥ ø20m×5mH=1,600㎥	2	2,400㎥

Ⅱ		문 제 점

□ 구1차 농축조 및 신1차 농축조 수로 경사가 맞지 않아 농축조 방류구로 방류수가 원활히 빠져나가지 못함

□ 농축조 상부 월류수가 수로에 정체 잔류하여 장시간 물고임 현상이 발생되는 바, 슬러지 및 이물질(조류 등) 등이 부착되어 방류수 수질에 영향을 줌

□ 관련사진

○ 농축조 수로 경사불량 지점(  )

(구)1차농축조

(신)1차농축조

방류구

○ 수로 사진

농축조 수로 물고임(1)	농축조 수로 물고임(2)
농축조 수로 청소(1)	농축조 수로 청소(2)

Ⅲ		조 치 계 획

□ 농축조 경사 조정을 정수시설과에 요청하여 안정적인 방류수 처리에 만전을 기하고자 함.  끝.