문서번호	시설관리과-5279
결재일자	2017.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
이명재		代신인철	02/20 허준행
협 조
	주무관			배재민
	주무관			진관용

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017년 02월 20일 월요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
성북2가압장 정릉4가압장 인수가압장 종암가압장 월곡가압장 종암증압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	이명재 양문선
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ 배관 및 배수펌프 상태	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 성북2가압장,정릉4가압장,종암가압장 - 배전반,펌프,배관상태등 시설물 상태점검(양호) ▷ 인수가압장 - 배전반,모터펌프,배수펌프 등 작동상태 점검(양호) - 모터펌프4호 그랜드패킹 조절작업. ▷ 월곡가압장 - 모터펌프 2호 토출측 전동밸브(700 mm) 그랜드패킹 스터드볼트 소손되어 교체요함(사진첨부). ▷ 종암증압장 - 모터펌프 2호 토출측 압력계 고장으로 교체작업(10 Kg㎠ 1개) - 증압장 내부 기계실 물청소작업.		비 고

맑음

끝.