문서번호	시설개선과-452
결재일자	2014.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		03/26 신동호
협 조
	주무관		지양수

2014년 해빙기 기계·소방분야 시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3

체육시설관리사업소

(시설관리과)

작 성 자	시설개선과장 : 신동호 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

2014 해빙기 기계·소방분야

시설물 안전점검 결과보고

1. 점검대상 : 잠실종합운동장(주경기장, 야구장, 체육관, 제1․2수영장),

효창운동장, 구의야구공원

2. 점검기간 : 2014. 3. 10 ~ 3. 20

3. 점검결과

점 검 항 목	점 검 결 과	조치사항	비 고
급·배수관, 물탱크, 펌프 등 이상여부	- 제1수영장 남자샤워실 세면기 파손 - 소변기 센서 3개소 고장 - 봄맞이 대비 기계실 정비 - 주경기장 b-15 화장실 소변기 고장	- 세면기 전문업체 수리의뢰 - 소변기 자체정비 - 대청소실시 및 부품정리 - 소변기 전문업체 수리의뢰
공동구 배관 및 배수시설, 환기구 등 이상여부	- 실내체육관 화장실 환기 불량	- 환기설비 정비 예정
공조설비 이상유무	- 제1수영장 공조기 3대 필터오염	- 필터 교체 예정
가스밸브, 가스감지기 등 이상여부
소화기, 경보기, 소화전 펌프등 소방설비 상태 전반	- 주경기장 옥내소화전 펌프모터 소손 및 파손	- 전문업체 의뢰하여 교체
기타사항

2014. 3. 26.

점검자 : 공업주사     지 양 수

공업주사보   황 인 정

계약 마급    안 영 찬