문서번호	시설개선과-1948
결재일자	2017.2.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
김기탁		代이재권	02/20 최윤식
협 조
	주무관			이재권

잠실실내체육관 단극스위치 개선공사 추진계획

2017. 2.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실실내체육관 단극스위치 개선공사 추진계획

잠실실내체육관의 단극스위치를 누전차단기로 교체하여 감전사고 등 전기안전사고를 예방하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍ 2015년 6~7월 안전감사 지적사항

- 단극스위치를 누전차단기로 교체하여 전기사고 예방

Ⅱ		잠실운동장 단극스위치 현황

장소별	총수량	교체완료 (2015~2016년)	금년 교체예정	비고
합 계	602	301	301
주경기장	211	171	40	석면제거 공사시 추진
실내체육관	261	-	261	금회 공사
야구장	27	27	-
1,2수영장	103	103	-

Ⅲ		사업개요

❍ 공 사 명 : 잠실실내체육관 단극스위치 개선공사

❍ 사업내용

- 배관배선 등 단극선로 개선공사

․ 단극스위치를 누전차단기로 교체함에 따른 선로 개선공사

- 분전반 교체(19면)

- 메탈조명등을 LED조명으로 교체(70W→40W, 366개)

․ 철거설치가 필요한 노후된 메탈등을 모두 LED조명으로 교체

❍ 사 업 비 : 200백만원

- 전기공사비 :  90백만원

- 자재구매비 : 110백만원(분전반 60백만원, LED조명 50백만원)

❍ 공사기간 : 2017. 3월 ~ 6월

❍ 예산과목

- 시민체육시설 운영 및 관리, 노후체육시설 개보수사업,

잠실종합운동장․구의야구공원 시설개보수, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅳ		발주계획

❍ 전기공사 : 제한경쟁(지역제한)

- 참가자격 : 전기공사업법 제4조에 의한 전기공사업 등록을 필한

자로서 주된 사무소가 서울특별시에 소재한 업체

❍ 자재구매 : 조달청 제3자단가계약

구 분	규 격	수 량	비고
분전반	옥내형 벽부	19면
LED램프	40W	370개

Ⅴ		기대효과

❍ 누전차단기로 교체하여 감전 등 전기안전사고 예방

❍ 노후 조명등을 고효율 LED조명으로 교체하여 전기요금 절감

- 전기요금 절감액 : 2,682천원/년(43% 감소)

․ 기본요금 절감액 : 1,378천원(11.0kw×10,439원/kw×12월)

․ 사용요금 절감액 : 1,304천원(11,858kwh×110원/kwh)

❍ 수명이 긴 LED조명으로 교체하여 유지관리 편의성 도모

Ⅳ		추진일정

❍ 2017. 2월 : 설계 및 발주

❍ 2017. 3월 ~ 6월 : 공사 시행

□ 현장사진

분전반 내 단극스위치	메탈조명등

붙임  1. 공사내역서 1부.

2. 시방서 및 도면 각 1부.

3. 자재 구매 검토서 1부. 끝.