문서번호	시설관리과-5000
결재일자	2017.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	서부수도사업소장
송종봉	이상연	유인행	02/20 강홍기

북악터널가압장

밸브누수에 따른 조치계획 보고

2017.02

서부수도사업소

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

북악터널가압장 밸브누수에 따른 조치계획 보고

우리 사업소 관내 북악터널(배)가압장 홍은계통 펌프 토출 밸브가 장기사용으로 인해 누수가 발생하여 조속히 교체하여 안전한 시민급수에 만전을 기하고자 함.

□  시설현황

❍ 펌프토출밸브 설치현황

- 전동밸브 : Ø400 × 3개, 버터플라이, 1999년, 유전양행

- 제수밸브 : Ø400 × 3개, 1999년, 유전양행

- 역지밸브 : Ø500 × 3개, 2013년, 신우공업

❍ 가압장 밸브현황

가압장 전경	펌프토출밸브

□ 문제점

❍ 밸브 누수 현황(홍은계통)

- 전동밸브 : Ø400 × 3개

- 제수밸브 : Ø400 × 3개

❍ 1999년도에 설치한 전동밸브 및 제수밸브가 누수되어 미관등 유지관리에 문제점 있으며,

❍ 제작사에 유선연락하였으나 폐업하여 통화하지 못해 A/S가 불가한 상태임.

제수밸브 누수	전동밸브 누수

□  조치 계획

❍ 밸브 교체

- 전동밸브 및 제수밸브, 신축관이음을 신품으로 교체(조달 3자단가 제품)하고자 하며,

- 밸브설치작업은 연간단가 업체에 작업지시하여 교체코자 함.

❍ 교체 방법

- 교체작업은 펌프운전을 하지 않는 시간을 활용하여 단수없이 추진하며,

- 홍은배수지 수위를 만수위로 채운 후 송수관 메인밸브(Ø600)를 닫고 1조씩 순차적으로 교체.

❍ 예상소요예산 : 44,000천원

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(가압장,배수지 기전설비유지보수)

- 밸브구매비 : 38,300천원

- 밸브교체비(철거 및 설치) : 5,700천원

붙임 : 산출기초조사서 1부.  끝.