문서번호	급수운영과-4098
결재일자	2017.2.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장
김왕근	02/20 송근호
협 조
	주무관		윤승구

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

( 성동구 ****************** )

2017. 2.

건축허가 신청 관련 급수 협의사항 보고

	우리 사업소 관내 성동구 ****************** 건축허가 신청에 따른 상수도 급수협의 요청에 대하여 아래와 같이 현장 조사하고 보고합니다.

신청 현황

○ 관련 문서 : 건축과-2723(`17.02.10.)호

○ 신청 지역 : 성동구 ******************

○ 건 축 주 :  ********

○ 건축 규모 : 지하7층,지상49층 건축 연면적 208,069.57㎡

○ 용     도 : 공동주택(280세대), 업무시설, 문화및집회시설, 판매시설, 근린생활                 시설

현장 조사 내용

○ 급수 수계 : 아차산 배수지( LWL=65m, HWL=71m)

○ 평균 표고 : 11.3m

○ 분기점 수압 :  4.8~5.3㎏/㎠

▷ 급수 협의 지역은 배수관(D=300mm)의 수압으로 300mm 배수관 분기 시 11층까지 순직결 급수 가능함.

- 12층 이상은 저수조 및 가압급수 방식에 의해 급수하여야 함.

○ 분기 및 인입 관경 : 관경 균등표 및 일일사용 수량에 따라 가정용 D=150mm,

일반용 D=100mm로 인입공사 시행

조치 의견

○ 신청지역은 현장조사 내용과 같이 급수가능한 지역으로 가정용 D=150mm,
일반용 D=100mm로 결정됨에 따라 붙임과 같이 급수협의 조건을 부여하여 회신코자 합니다.

붙임   1. 위치도 1부.

2. 건축허가 급수협의조건 1부.  끝.