취수장 주간점검 일지

문서번호 :	원수관리과-448	결재	★주무관	전문관	원수관리과장
결재일자 :	2017.2.20.
			이성남	김효준	02/20 손주옥
수 신 처 :	내부결재

설 비 구 분

점    검    내    용

점검결과 조치

비고

수배전반

및

변전설비

▷ 큐비클내 차단기접속,소음,발열,외관 상태

▷ CT,PT.PT휴즈 이상여부

▷ 변압기온도,누유,단자 발열.외관상태

▷ 단로기 및 접촉개소 이상,발열여부

▷ 부스바 애자 상태

▷ 계전기,계기 동작상태 이상여부

▷ 진동소음,냄새,이상유무

- 이상없음

저압반

및

비상전원

▷ MCC반 이상유무

▷ 충전기반 및 밧데리 이상유무

▷ 전등, 전열이상유무

- 이상없음

모타펌프

및 밸브

▷ 취수 모타 펌프 소음 진동, 이상유무,상태

▷ 저압 모타 펌프 소음 진동, 이상유무상태

▷ 수동,전동,유압밸브, 역지변,누수 및 이상유무

- 이상없음

감시제어설비

▷ R.C.S, 전원반, 이상유무

▷ CCTV카메라 모니터 이상 유무

▷ U.P.S, 및 밧데리 상태

- 이상없음

-

- 비상발전기 부하 용량 조사

- 전기요금 결재

강북, 뚝도 옥상 환풍기 점검

지팜 배터리 전압 점검

구분	연번	판넬명	전압(DC, V)				비고
			하한값	상한값	전압차	평균값
강북	1	강북,뚝도발전기 (300kW)	3.9	4.05	0.15	3.975	2016.11.17 배터리 교체
	2	1A	3.96	4.15	0.19	4.055	2016.11.17 배터리 교체
	3	3A	3.61	4.05	0.44	3.83	2016.11.17 배터리 교체
	4	5A	3.37	3.53	0.16	3.45	2016.11.17 배터리 교체
	5	6A	3.31	3.55	0.24	3.43
							2016.11.17 배터리 교체
	6	6B	3.62	3.86	0.24	3.74
	7	5B	3.92	4.13	0.21	4.025
	8	3B	3.3	3.6	0.3	3.45	2016.11.17 배터리 교체
	9	1B	3.35	3.58	0.23	3.465	2016.11.17 배터리 교체
	10	TM2	3.61	3.96	0.35	3.785	2016.11.17 배터리 교체
	11	G11	3.24	3.77	0.53	3.505	2016.11.17 배터리 교체
	12	G10	3.31	3.54	0.23	3.425
	13	G9	3.33	3.57	0.24	3.45
	14	G7	3.84	4.16	0.32	4	2016.11.17 배터리 교체
	15	GM2	3.62	3.92	0.3	3.77	2016.11.17 배터리 교체
	16	GM1	3.32	3.63	0.31	3.475
	17	G6	3.87	4.06	0.19	3.965	2016.11.17 배터리 교체
	18	G5	3.33	3.76	0.43	3.545
	19	G4	3.62	3.94	0.32	3.78	2016.11.17 배터리 교체
	20	G3	3.29	3.54	0.25	3.415
	21	G2	3.25	3.8	0.55	3.525
	22	G1	3.43	3.62	0.19	3.525
	23	TM1	3.94	4.1	0.16	4.02
	24	L2	3.35	3.52	0.17	3.435
	25	L3	3.63	3.95	0.32	3.79	2016.11.17 배터리 교체
	26	LVM1	3.31	3.62	0.31	3.465
	27	LVM2	3.96	4.14	0.18	4.05	2016.11.17 배터리 교체
뚝도	28	3C	3.89	4.2	0.31	4.045	2016.11.17 배터리 교체
	29	4C	3.89	4.19	0.3	4.04
	30	4D	3.91	4.18	0.27	4.045	2016.11.17 배터리 교체
	31	3D	3.93	4.14	0.21	4.035
	32	D1	3.95	4.17	0.22	4.06
	33	D2	3.95	4.21	0.26	4.08
	34	D3	3.94	4.14	0.2	4.04
	35	D4	3.94	4.15	0.21	4.045
	36	DM1	3.92	4.18	0.26	4.05
	37	DM2	3.9	4.14	0.24	4.02	2016.11.17 배터리 교체
	38	D5	3.95	4.2	0.25	4.075
	39	D6	3.57	3.9	0.33	3.735
	40	D7	3.93	4.17	0.24	4.05
TIE반 (연계)	41	D3	3.3	3.75	0.45	3.525
	42	D2	3.31	3.6	0.29	3.455
	43	G2	3.35	3.63	0.28	3.49
구의	44	구의발전기 (250kW)	3.93	4.2	0.27	4.065	2016.11.17 배터리 교체
	45	1E	3.88	4.13	0.25	4.005	2016.11.17 배터리 교체
	46	4E	3.88	4.16	0.28	4.02	2016.11.17 배터리 교체
	47	5E	3.9	4.14	0.24	4.02
	48	5F	3.89	4.16	0.27	4.025	2016.11.17 배터리 교체
	49	4F	3.89	4.14	0.25	4.015
	50	1F	3.84	4.07	0.23	3.955
	51	TKM2	3.86	4.11	0.25	3.985	2016.11.17 배터리 교체
	52	K6	3.88	4.16	0.28	4.02
	53	K5	3.91	4.11	0.2	4.01
	54	K4	3.91	4.12	0.21	4.015
	55	KM2	3.89	4.13	0.24	4.01	2016.11.17 배터리 교체
	56	KM1	3.88	4.16	0.28	4.02
	57	K3	3.89	4.09	0.2	3.99
	58	K2	3.78	4.05	0.27	3.915
	59	K1	3.88	4.11	0.23	3.995
	60	TKM1	3.89	4.11	0.22	4
	61	L2	3.92	4.08	0.16	4
	62	L3	3.93	4.24	0.31	4.085	2016.11.17 배터리 교체
	63	LVM1	3.93	4.15	0.22	4.04
	64	LVM2	3.94	4.26	0.32	4.1	2016.11.17 배터리 교체
TIE반	65	HV-TIE-K2	3.32	3.5	0.18	3.41
※GIPAM내장배터리관리기준: 정상전압3.5V이상유지하고,3.0V이하일때교체권장

점검일자 : 2017.2.17.(금)