문서번호	정수운영과-553
결재일자	2014.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
강석규		김창현	03/27 이철해
협 조
	주무관			양봉우

정수지 계단설치 공사에 따른 급수운영 추진계획보고

2014. 3.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

광암아리수정수센터 계단설치공사에 따른 급수운영  추진계획 보고

광암아리수 정수센터 계단설치 공사에 따른 미설치 잔여 정수지 가동중지와 관련하여 아리수 생산 및 공급에 차질이 없도록 대책을 마련하여 급수운영 및 먹는물 수질관리에 만전을 기하고자함.

Ⅰ		정수지 계단설치 공사 개요

○ 대  상  : 정수지 11개지 계단 설치

○ 공정율  : 7개지 설치완료(1~3지,5~8지)

○ 가동중지 예정인 정수지  : 4개지(4지, 9~11지)

Ⅱ		작업일정

○ 사전작업 : 계단설치 완료된 3개지(1~3지) 청소 및 담수후 통수 예정

○ 통수예정일  :  2지(3월24일), 1지(3월25일), 3지(3월26일)

※ 유속변화에 최소화되도록 장기간에 걸쳐 서서히 밸브 개도 조정

○ 가동중지 예정인 정수지 :  3개지(9지- 3월 26일,10지 3월27일, 11지 3월28일)

※4지(미정, 급수운영에 이상이 없을 경우 중지)

○ 정수지 배수작업 : 9지 → 10지 → 11지 → 4지 순으로 인근 정수지로 배수

Ⅲ		송수밸브 개도율 현상태 유지

○ 단수 및 적수 사고 예방

- 청담계통 ․ 우면계통 송수배관 연결된 바이패스 밸브(1350mm)오픈상태 유지

- 정수지내 청담 ․ 우면 수계분리 밸브(2,200mm) 클로즈 상태 유지

Ⅳ		유효율 검토

○ 정수지 3개지 담수시 예상 물량 : 36,465㎥

- 유효율 저하 예상       :  0.6% 전후 감소

· 2013년 2월 유효율 : 97.92%(5,923,700㎥(송수량)/ 6,049,600㎥(취수량)

구분 정수지	2지	1지	3지	합계
정수지 수위(m)	3.4	3.4	3.4
정수지규격 (m)	55×65	55×65	55×65
정수지 면적(㎡)	3,575	3,575	3,575
정수지 담수량(㎥)	12,155	12,155	12,155	36,465
담수일자	3.24일	3.25일	3.26일
유효율	92.19%

· 0.6%( 3개지 담수량 /2014년 2월 취수량) : 36,465㎥/6,049,600㎥

○ 계단설치예정인 정수지 3개지 퇴수시 물량     : 33,495㎥

- 정수지 3개지 물량 회수시 유효율 저하 예상 :  없음

- 정수지 3개지 물량 퇴수시 유효율 저하 예상 :  0.55% 전후 감소

구분 정수지	9지	10지	11지	4지	합계
정수지 수위(m)	2.9	2.9	2.9	미정
정수지규격 (m)	50×70	50×70	65×70	55×65
정수지 면적(㎡)	3,500	3,500	4,550
정수지 담수량(㎥)	10,150	10,150	13,195		33,495

Ⅴ		향후계획

○ 강동수도사업소 및 광암정수센터 공사기간동안 급수운영 및 먹는물 수질 변화 등

이상유무를 확인할수 있도록 상시 모니터링

○ 3개지(9지,10지,11지)담수된 물 퇴수시 3월 유효율 0.6% ,4월 유효율 0.6%

저하 예상되어 가능한 옆지로 펌핑 이송 무효량발생 최소화 바림직

○ 다량급수 시간대(07:00 ~ 10:00) 소출수 민원발생 방지하고자 정수지 수위

4.1m~4.2m유지

○ 잔여 정수지 4개지(9지,10지,11지,4지)계단설치 완료시 우면· 청담 송수 연결

배관(1350mm) 클로즈 유량계 오차 요인 최소화. 끝.