문서번호	시설관리과-4755
결재일자	2017.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
장준원	윤덕묵	김기상		02/21 전영석
협 조

증압장 전기설비 사고시 대처방안 보고

2017.  2.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

증압장 전기설비 사고시 대처방안 보고

교통사고 등 돌발상황에 의한 증압장 전기설비 사고로 발생할 수 있는 긴급상황에 대한 대처방안을 마련하여 시민급수에 만전을 기하고자 함.

현황 및 문제점

○ 무인증압장 : 13개소

- 토출압력에 의한 인버터 운전 : 9개소

- 배수지 수위에 의한 운전 : 4개소

구 분	봉천9	신대방	신림10	신림7	신림3	상도5	사당5	서울대	달마사	봉현	사당3	동일	신림2
용량(HP)	5	15	20	30	50	15	20	15	1	60	15	10	15
운전방식	직접(인버터 운전)									간접(배수지 송수)

○ 모타펌프 제어반이 도로변에 위치하여 교통사고 등 돌발상황으로 소손이 발생할 수 있으며

○ 소손 발생 시 제작 기간이 20여일 이상 소요되어 장기간 단수가 초래되는 바 대처방안 필요

대처방안

○ (제1방안) 자체 보유한 이동형 인버터 제어반을 활용하여 긴급(임시)복구

- 보유 이동형 인버터 제어반(독산배수지 창고 보관)

• 용    량 : 37㎾(50HP)

• 운전방식 : 인버터 운전

• 제작년월 : 2010년 8월

• 현황사진

이동형 인버터 제어반 내부	이동형 인버터 제어반 시험운전

○ (제2방안) 강동수도사업소를 제외한 6개 수도사업소 보유 이동형 인버터 제어반을 활용하여 긴급복구

- 사업소별 이동형 인버터 제어반 보유 현황

구 분	중부	서부	동부	북부	강서	강남	비고
용량(HP)	60	30	25	40	30	40

추진계획

○ 증압장 제어반 사고에 대한 대처 방안을 증압장 위기대응 매뉴얼에 반영하여 관리토록 하며

○ 이동형 인버터 제어반 정기적인 점검으로 기능이 유지 될 수 있도록 보수 및 노후 시 교체코자 함. 끝.