문서번호	정수과-240
결재일자	2014.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
정미선		代정희중	03/27 代박심근
협조
	정수시설과장		박심근

안전사고 예방 및 기술향상을 위한

현장중심 상향식교육 개최결과(2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

안전사고 예방 및 기술향상을 위한

현장중심 상향식교육 개최결과(2차)

각종 안전사고 예방 및 기술 향상을 위한 현장근무자 중심의 상향식 교육을 실시하고, 결과를 보고 드림.

1	개 요

일  시 : 2014. 3. 26(수) 15:00~17:00

장  소 : 구의아리수정수센터(홍보관, 전기실)

강  사 : 허도영(전기안전관리자)

참석자 : 33명 (소장, 과장, 담당자 등)

주  제 : 정수장 순간정전 및 정전시 응급조치

2	교육결과

주요 진행사항

구 분	시 간	내 용	비 고
참석자 등록 (서명날인)	14:50~15:00 (10‘)	- 장 소 : 3층 홍보관
교 육	15:00~16:20 (80‘)	- 전기 기초 상식 - 전기 사고 사례 발표 - 정수장 정전시 조치 방법 - 문제점 및 향후 개선방향 - 현장교육 및 시설 확인	진행 : 정희중
토론 및 총평	16:20~16:40 (20‘)	- 참석자 질의 응답 및 토론 - 소장님 총평
현 장 확 인	16:40~17:00 (20‘)	- 송수펌프동 전기실 현장 확인	진행 : 허도영

질의 응답 및 토론

1)  1차 변전소에서 2차 변전소로 송전시 승압을 하는 이유?

< 답변내용 >

◯ 많은 전류를 보낼 때 일정한 저항아래서 아주 많은 열이 발생하므로 전압을 높여 열 발생을 줄임

2) 전기실내 고압판넬 등이 있는데 주의사항은?

< 답변내용 >

◯ 순간정전등으로 전기실을 들어갈 경우 GIPAM 판넬 리셋시 앞면은 전류가 흐리지 않아 안전하나 판넬 뒤편은 고압의 전류가 흐르고 있으므로 절대 판넬을 열면 안됨

◯ 전기실 출입시 GIPAM 작동법을 충분히 사전에 숙지하고, 조작레버가 옷 등에 걸려 오동작하지 않도록 충분히 주의가 필요

3) 순간정전시 샘플링펌프가 정지하는데 재건설에 설치되는 펌프 동작은 어떻게 되는지?

< 답변내용 >

◯ 재건설(2정수장)에 설치되는 모든 펌프에는 마그네틱방식이 아닌 LATCH유니트가 장착된 형식으로 순간정전 후 복원되어 펌프가 정상동작함

◯ 1정수장 샘플링펌프도 LATCH유니트로 변경하면 순간정전시 펌프가 정지되지 않으므로 변경이 필요한 펌프를 알려주면 조치하겠음

3	행정사항

참석자 교육시간 인정신청 : 행정관리팀

- 대    상 : 참석자 명단 날인직원 (33명)  ☞ 참석자 명단 별첨

- 인정시간 : 2시간

붙임 : 1) 교육 자료 1부.

2) 참석자 명단 서명부 1부.

3) 교육 사진 1부.  끝.