문서번호	급수운영과-4325
결재일자	2017.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	동부수도사업소장
손종백	배성호	송근호	02/21 代이만기
협 조

2017년 성동, 광진구

배수지 항청소 용역 추진계획

2017. 2.

동부수도사업소

(급수운영과)

2017년 성동,광진구

배수지 항청소 용역 추진계획

수돗물 공급계통의 주요 시설인 배수지 항청소 용역을 통한 청소시행으로 시민 고객에게 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하고자 함.

□ 추진근거

○ 수도법 제33조, 동법 시행규칙 제22조의2-3(위생상 조치), 상수도시설유지관리매뉴얼(환경부)

○ 2017년 배수지 청소 추진계획 알림(본부 시설관리과–1077호(2017. 2. 3))

□ 사업 개요

○ 용 역 명 : 2017년 대현산배수지 외 4개소 항청소 용역

○ 사업기간 : 2017년 3월 23일 ~ 12월 31일

○ 소요예산 : 293,909천원

○ 대    상 : 배수지 5개소(용량 305,450㎥. 청소면적 293,937㎡)

연번	명 칭	규 모	HWL LWL	관경(mm)		수 계	위 치	급수구역	청소면적(㎡)
				유입	배수
1	대현산 배수지	57×46×5.8×8지 51×46×5.8×6지 용량 :200,000㎥	75.8 70.0	2,200	2,200	뚝도	금호1가 1-72	중구,성동구, 동대문,성북, 종로구세종로	194,288
2	금호소 배수지	12.7×17×5.25×1지 용량 :1,000㎥	134.3 129.8	400	400	대현산 (뚝도)	금호3가동 산1	성동,중구	1,564
3	응봉소 배수지	12.7×17×5.25×1지 용량 :450㎥	123.0 118.5	250	300	대현산 (뚝도)	금호동1가37-1	성동구	744
4	아차산 배수지	50×848×6×4지 용량 :100,000㎥	73.0 67.0	1,500 1,350	1,500 1,350	구의 암사	구의동38-4	광진구	93,015
5	아차산소 배수지	20×20×5×2지 용량 :4,000㎥	96.5 92.0	400	500	구의,암사 (아차산)	구의동38-4	구의동 중곡2동고지대	4,326

○ 청소주기 및 방법 : 6개월(상․하반기 연2회), 상,하반기 연2회 물청소 실시(본부       시설관리과–1077호(2017. 2. 3)의거 별도 통보시까지 세정제 청소 일시 중지)

□ 청소 방법

○ 물 세척 작업(상,하반기)

1차 세척

물 때 제거

2차 세척

잔수 처리

□ 청소현장 점검

○ 점검개요

구 분	정기점검	수시점검	비고
점검기준	1만㎥ 이상 배수지	1만㎥ 이하 배수지
점검방법	전수조사(본부 · 사업소 합동점검)	사업소 2~3개소 임의 선정 (본부 · 사업소 합동점검)

○ 점검사항

- 『배수지 청소 및 위생관리맨뉴얼』 준수여부

- 내부 구조물 균열, 누수등 이상 징후여부

- 배수지내  배관,  밸브류 등 상태조사

- 배수지 주변 옹벽. 절개지 등 사면 안전상태 등 조사

○ 점검결과 조치

- 경미사항 현장 시정, 퇴수가 필요 없을시 하반기 배수지 청소 이전까지 정비

- 퇴수가 필요한 경우 하반기 배수지 청소기간 중 정비 조치

□ ’17년 추진일정

○ 용역시행 계약심사 의뢰 : 2017. 2. 16.

○ 용역시행 계약심사 결과 통보 : 2017. 2. 20.

○ 용역시행 방침 : 2017. 2. 21.

○ 계약의뢰(본청 재무국) : 2017. 2. 21.

○ 용역시행(2회 청소) : 2017년 3~6월(상반기), 9~12월(하반기)

□ 행정사항

○ 대현산배수지외 1개소 정밀점검 용역 병행시행

○ 용역시행 전 사전에 업체 교육을 철저히 하여 안전시공 시행

○ 배수지 청소 및 통수시 관리를 철저히 하여 녹물출수 등 민원발생 예방

○ 관계자(수질담당, 기전팀 전동밸브 조절담당, 밸브조절 담당, 지역담당, 시설물담당)의 긴밀한         협조체계 유지.

붙  임 1. 2017년 배수지 청소 추진계획 알림 1부.

2. 배수지 청소 및 위생관리 메뉴엘 1부.

3. 상·하반기 배수지 항청소 추진 일정표 1부. 끝.