문서번호	운영과-1577
결재일자	2017.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김원섭		이도훈	02/21 代황준태
협 조

제3처리장 방류동급수배관 외2건 정비보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.02

제3처리장 방류동급수배관 외2건 정비보고

3처리장 방류동 및 종침소포수배관의 일부 부품에 노후로 인한 손괴로 운영이 월활치 않어 신속히 수리하여 수처리공정에 만전을 기하고져 함.

품 명	규 격	설치년도	용 도	비고
방류동급수배관	25A × 20M	1988	방류동시수공급
송풍동저수조배관	25A × 2개소	1988	송풍기냉각수공급
종침소포수밸브	65A × 5개소	2009	스컴파쇄

제3처리장 설비 현황

점검내용

방류동 급수배관이 노후로 인하여 손괴되어 시수가 원활히 공급되지 않아 방류동         부속설비 운영에 어려움이 있으므로 긴급수리가 필요함.

또한 송풍동 저수조의 급수배관 및 플로트에 노후가 심각하여 정상적으로

충수가 되지않아 송풍기 안정적 운영에 막대한 지장을 초래하므로 긴급          정비가 요구됨.

조치계획

방류동 및 송풍동 급수배관

손괴된 노후배관을 철거 하고, 기존 강관보다 부식 및 강도가 양호한 SUS배관으로 교체 후, 배관에 히팅케이블울 설치하여 상시 일정한 온도가 유지될수 있도록 정비함. 또한 송풍동 저수조부품은 신형 플로트로 교체하여 시수공급에 안정적으로 대처토록 함. 아울러 신속한 수리를 위해 하수도설비 전문업체인 해모루엔텍에 의뢰하여 신속히 수리코져 함.

수리완료후 해당업체 지정계좌에 세금계산서 발행후 무통장 입금

소요예산 : 4,565,000원

붙  임 : 견적서 2부

끝.