	성북소방서
수신	주식회사 한일이엔씨 대표이사
(경유)
제목	석관2구역 주택재개발 정비사업 소화전이설 공사완료에 따른 검수결과 통보

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 이설한 석관2구역 주택재개발정비사업 구역내 소방용수시설 검수 결과 1개소가 불량으로 확인되었으니 이를 조속히 시정하여 주시기 바랍니다.

가. 불량내용 : 심도 불량

※ 소화전 심도는 관구에서 지면까지 60센티미터 이상를 유지하여야

겨울철 동결 방지 가능함.

나. 검수 세부내역(양호14, 불량1)

연번	종별	관리번호	형식	주 소	검수결과
1	소화전	4078호	지하식	성북구 석관동 46-11	양호
2	소화전	4080호	지하식	성북구 석관동 46-26	양호
3	소화전	4079호	지상식	성북구 석관동 47-12	양호
4	소화전	4085호	지하식	성북구 석관동 58-56	양호
5	소화전	4640호	지하식	성북구 석관동 54-7	양호
6	소화전	4082호	지하식	성북구 장위동 68-543	양호
7	소화전	4083호	지하식	성북구 장위동 246-284	양호
8	소화전	4092호	지하식	성북구 석관동 331-20	양호
9	소화전	4084호	지상식	성북구 석관동 330-25	양호
10	소화전	4091호	지하식	성북구 석관동 331-15	양호
11	소화전	4087호	지하식	성북구 장위동 229-60	양호
12	소화전	4651호	지하식	성북구 장위동 231-388	심도 불량
13	소화전	4081호	지하식	성북구 장위동 230-85	양호
14	소화전	4679호	지하식	성북구 장위동 231-361	양호
15	소화전	4090호	지하식	성북구 장위동 82-21	양호

3. 기타 사항은 성북소방서 대응총괄팀(소방용수담당 ☎02-921-6119)으로 문의하시기  바랍니다.

붙임 : 지하식 소화전 구조도 1부.  끝.

	성북소방서장
담당자	김재식		대응총괄팀장	김인천		재난관리과장	02/22 정동민
협조자
시행	재난관리과-1170	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-921-6119	/전송	02-925-1158	/	jasica911@seoul.go.kr	/	대시민공개