문서번호	운영과-1591
결재일자	2017.2.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	★운영과장
이상영		박한수	02/22 代황준태
협 조
	주무관			염진록

제2.3습식탈황탑 주촉매 분사/반송 펌프 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 02.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제 2.3습식탈황설비 분사/반송 펌프 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 제2.3처리장 습식탈황설비 촉매 분사/반송 펌프가 장시간 운영으로 부품 마로로 성능이 저하되어 아래와 같이 긴급 보수하고자 함.

1		시설현황

설치장소	형 식	용 량	설치년도	운영실태	비고
제2처리장 습식탈황설비	볼류트 펌프	20000㎥/일	‘09년	제2처리장 소화가스내 황화수소 제거용
제3처리장 습식탈황설비	볼류트 펌프	20000㎥/일	‘10년	제3처리장 소화가스내 황화수소 제거용

2		점검내용

습식탈황설비는 분말촉매의 주성분이 산화철과 산화마그네슘(MgO)으로 주 촉매 분사 및 반송펌프 등의 부품 마모가 심하게 발생되어 정기적으로 보수가 요구됨

제2습식탈황설비 주촉매 분사펌프(B호*15Kw) 메카니칼시일 등 부품마모로 성능저하 발생

제3습식탈황설비 주촉매 분사펌프(B호*15Kw) 및 주촉매 반송펌프(A.B호*15Kw) 부품마모에 따른 성능저하로 정상운영이 어려워 긴급 보수가 요구됨.

3		조치계획

제2.3처리장 액상습식탈황설비 노후 펌프는 예비펌프로 대체 가동하고 노후 부품을 교체하고자 함.

촉매 분사 및 반송펌프 수리는 긴급성이 요구되고 전문성이 요구되어 펌프제작전문업체에 의뢰하여 시행하고자 함.

4		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매

소요예산 :   4,800천원 (부가세포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.