전기설비 일일 점검일지

문서번호 :	원수관리과-471	결재	★주무관	전문관	원수관리과장
결재일자 :	2017.2.22.
			이성남	김효준	02/22 손주옥
수 신 처 :	내부결재

점검일자 : 2017.2.17.(금)

설 비 구 분		점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
강 북 뚝 도	수배전반 및 전기설비	- 특고 수전반 이상 유무 - 수배전반(고압,저압) 이상유무 - 취수펌프 기동반 및 콘덴서반 이상 유무 - 조명,전열 설비 이상유무 - 현장조작반 이상유무 - 현장 지시계 이상유무 - UPS동작 상태.	- 이상 없음
	모터펌프 및 기계설비	- 취수 모타 펌프 이상유무. - 진공펌프 및 배관상태. - 비상배수펌프 및 배수펌프 이상유무. - 가압수(염소,스크린)펌프 이상유무. - 각종 밸브 이상유무.	- 이상없음
구 의	수배전반 및 전기설비	- 특고 수전반 이상 유무 - 수배전반(고압,저압) 이상유무 - 취수펌프 기동반 및 콘텐서반 이상 유무 - 조명,전열 설비 이상유무 - 현장조작반 이상유무 - 현장 지시계 이상유무 - UPS동작 상태.	- 이상없음
	모터펌프 및 기계설비	- 취수 모타 펌프 이상유무. - 진공펌프 및 배관상태. - 비상배수펌프 및 배수펌프 이상유무. - 가압수(염소,스크린)펌프 이상유무. - 각종 밸브 이상유무.	- 이상없음
강 북	발전기 (300kW)	- 밧테리 충전상태,엔진오일,냉작수,에어크린너상태	- 이상없음
		가동시간(분): 연료사용량: ℓ 연료재고량: 75ℓ
구 의	발전기 (250kW)	- 밧테리 충전상태,엔진오일,냉작수,에어크린너상태	- 이상없음
		가동시간(분): 연료사용량: ℓ 연료재고량: 68ℓ

작업 일지

작업내용

제어실 월간점검(세기산전)

지팜 배터리 전압 점검

구분	연번	판넬명	전압(DC, V)				비고
			하한값	상한값	전압차	평균값
강북	1	강북,뚝도발전기 (300kW)	3.9	4.05	0.15	3.975	2016.11.17 배터리 교체
	2	1A	3.96	4.15	0.19	4.055	2016.11.17 배터리 교체
	3	3A	3.61	4.05	0.44	3.83	2016.11.17 배터리 교체
	4	5A	3.37	3.53	0.16	3.45	2016.11.17 배터리 교체
	5	6A	3.31	3.55	0.24	3.43
	6	6B	3.62	3.86	0.24	3.74	2016.11.17 배터리 교체
	7	5B	3.92	4.13	0.21	4.025
	8	3B	3.3	3.6	0.3	3.45	2016.11.17 배터리 교체
	9	1B	3.35	3.58	0.23	3.465	2016.11.17 배터리 교체
	10	TM2	3.61	3.96	0.35	3.785	2016.11.17 배터리 교체
	11	G11	3.24	3.77	0.53	3.505	2016.11.17 배터리 교체
	12	G10	3.31	3.54	0.23	3.425
	13	G9	3.33	3.57	0.24	3.45
	14	G7	3.84	4.16	0.32	4	2016.11.17 배터리 교체
	15	GM2	3.62	3.92	0.3	3.77	2016.11.17 배터리 교체
	16	GM1	3.32	3.63	0.31	3.475
	17	G6	3.87	4.06	0.19	3.965	2016.11.17 배터리 교체
	18	G5	3.33	3.76	0.43	3.545
	19	G4	3.62	3.94	0.32	3.78	2016.11.17 배터리 교체
	20	G3	3.29	3.54	0.25	3.415
	21	G2	3.25	3.8	0.55	3.525
	22	G1	3.43	3.62	0.19	3.525
	23	TM1	3.94	4.1	0.16	4.02
	24	L2	3.35	3.52	0.17	3.435
	25	L3	3.63	3.95	0.32	3.79	2016.11.17 배터리 교체
	26	LVM1	3.31	3.62	0.31	3.465
	27	LVM2	3.96	4.14	0.18	4.05	2016.11.17 배터리 교체
뚝도	28	3C	3.89	4.2	0.31	4.045	2016.11.17 배터리 교체
	29	4C	3.89	4.19	0.3	4.04
	30	4D	3.91	4.18	0.27	4.045	2016.11.17 배터리 교체
	31	3D	3.93	4.14	0.21	4.035
	32	D1	3.95	4.17	0.22	4.06
	33	D2	3.95	4.21	0.26	4.08
	34	D3	3.94	4.14	0.2	4.04
	35	D4	3.94	4.15	0.21	4.045
	36	DM1	3.92	4.18	0.26	4.05
	37	DM2	3.9	4.14	0.24	4.02	2016.11.17 배터리 교체
	38	D5	3.95	4.2	0.25	4.075
	39	D6	3.57	3.9	0.33	3.735
	40	D7	3.93	4.17	0.24	4.05
TIE반 (연계)	41	D3	3.3	3.75	0.45	3.525
	42	D2	3.31	3.6	0.29	3.455
	43	G2	3.35	3.63	0.28	3.49
구의	44	구의 발전기 (250kW)	3.93	4.2	0.27	4.065	2016.11.17 배터리 교체
	45	1E	3.88	4.13	0.25	4.005	2016.11.17 배터리 교체
	46	4E	3.88	4.16	0.28	4.02	2016.11.17 배터리 교체
	47	5E	3.9	4.14	0.24	4.02
	48	5F	3.89	4.16	0.27	4.025	2016.11.17 배터리 교체
	49	4F	3.89	4.14	0.25	4.015
	50	1F	3.84	4.07	0.23	3.955
	51	TKM2	3.86	4.11	0.25	3.985	2016.11.17 배터리 교체
	52	K6	3.88	4.16	0.28	4.02
	53	K5	3.91	4.11	0.2	4.01
	54	K4	3.91	4.12	0.21	4.015
	55	KM2	3.89	4.13	0.24	4.01	2016.11.17 배터리 교체
	56	KM1	3.88	4.16	0.28	4.02
	57	K3	3.89	4.09	0.2	3.99
	58	K2	3.78	4.05	0.27	3.915
	59	K1	3.88	4.11	0.23	3.995
	60	TKM1	3.89	4.11	0.22	4
	61	L2	3.92	4.08	0.16	4
	62	L3	3.93	4.24	0.31	4.085	2016.11.17 배터리 교체
	63	LVM1	3.93	4.15	0.22	4.04
	64	LVM2	3.94	4.26	0.32	4.1	2016.11.17 배터리 교체
TIE반	65	HV-TIE-K2	3.32	3.5	0.18	3.41
※GIPAM내장배터리관리기준:정상전압3.5V이상유지하고,3.0V이하일때교체권장

소요자재

규    격

수 량

비  고