문서번호	행정운영과-2000
결재일자	2017.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
나동안		유정상	02/23 정진일
협 조
	주무관			강동규

2017 본부 청사 전기안전관리 계획

2017. 2.

경영관리부

(행정운영과)

2017 본부 청사 전기안전관리 계획

’17년 본부 청사 전기설비의 안정적인 공급을 위하여 점검, 비상대응 등을 위한 전기안전관리 계획을 수립 시행하고자 함

□ 근거

○ 전기사업법 제65조(정기검사), 제68조(전기설비의 유지), 동법시행규칙 제32조(정기검사의 대상․기준 및 절차등)

○ 전기사업법 제73조(전기안전관리자의 선임등), 동법시행규칙 제44조 (전기안전관리자의 자격 및 직무)

○ 산업통상자원부 고시 제2016-16 : 전기안전관리자의 직무에 관한고시

□ 전기설비 현황

○ 수전전압 : 22,900KV, 변압기 용량 : 1,150KVA, 비상발전기 : 360KW

○ 전기공급설비 현황

구 분	수배전반		공 급 처
수전전압	22,900V		- TR 350kVA×2대, TR 450kVA×1대
수배전반 (수전용량)	1150㎾	350kW(220V)	- 전등, 전열, 동력
		450kW(220V)	- 전산실(UPS, 항온항습기), PC, 승강기 등
		350kW(380V)	- 별관 전등, 전열, 동력, 승강기 등
비상발전기	360㎾		- 전산실(UPS), 항온항습기, PC

□ 유지관리 기본방향

○ 시설관리 공무직(전기) 및 전기운영 직원의 관리감독 및 신속한 지원체계 유지

○ 정기적인 자체 안전점검(일일점검, 월간점검) 실시

○ 한국전기안전공사의 전기설비 정기검사 및 안전진단 실시

○ 시설관리 공무직(전기) 및 전기운영 직원의 전기안전교육 실시

○ 긴급사항 발생 시 기기별 정밀안전검검 실시

○ 점검사항(노후, 고장, 불량기기)에 대한 신속한 보수정비 시행

□ 전기설비 유지관리 추진 계획

○ 시설관리 공무직(전기) 및 전기운영직원에 대한 관리감독

- 유지관리 인력현황

구 분	인원(명)	담당업무	비고
전기운영직	1	청사 전기실 총괄 등
시설관리 공무직(전기)	2	청사 전기설비 유지관리	※ 용역

○ 비상시 신속한 지원체계 유지

- 긴급상황 시 신속한 응급조치가 가능하도록 상시 비상관리체계 유지

※ 본부 전기실 전기설비 운전메뉴얼 비치

- 전기설비에 대한 상시 확인 점검 및 즉각적인 보수체계 유지

- 전기설비 유지보수 자재의 신속한 구매 지원

○ 자체 안전점검 실시

① 일상점검

- 점검자 : 전기안전관리자 책임하에 전기실 자체 안전점검

- 점검일 : 매일 상시점검

- 점검사항

▪ 전기시설물에 대한 일상 육안점검 및 이상 유무 확인                          ※ 일일점검일지 기록관리

② 월간점검

- 점검자 : 전기안전관리자, 전기실(전기 공무직) 합동점검

- 점검일 : 월 1회(마지막 주 목요일) 점검

- 점검사항

▪ 전기시설물(특고압설비계통, 저압설비계통, 옥외전기시설물 등)에 대한 육안점검 및 각종 기기 정상 작동여부 확인 점검

▪ 비상발전기 작동상태 및 제어반 점검등

※ 월간점검일지 기록관리

○ 전문기관(한국전기안전공사) 안전점검 실시

① 정기검사

- 점  검 자 : 한국전기안전공사 서울지역본부

- 검사주기 : 매 3년(법정검사)

- 검사대상 : 본부 청사

- 점검내용 : 본부 청사 특고압설비 계통(22,900V)에 대한 안전유무 검사

- 검 사 료 :  한국전기안전공사 법정수수료

- 점검 예정일 : 2019. 5월

② 안전진단

- 점검자 : 한국전기안전공사 서울지역본부

- 검사주기 : 매 1년(요청점검)

- 검사대상 : 본부 청사

- 점검내용

▪ 본부 청사 특고압설비 계통(22,900V)에 대한 안전유무 점검실시

▪ 본부 청사 저압전기설비계통(380V/220V)에 대한 안전유무 점검실시

- 검 사 료 :  한국전기안전공사 법정수수료

- 점검 예정일 : 2017. 6월

◯ 전기실 직원 및 공무직 직원의 전기안전교육 실시

- 교육일시 : 년 2회(반기별) 전기실 근무자 집합교육

- 교 육 자 : 전기안전관리자 및 담당과장

- 교육대상 : 전기업무 근무자 및 공무직 직원

- 교육내용 : 전기안전관리에 관한 사항, 유해․위험 요인에 대한 안전자료

※ 전기안전교육일지 기록관리

□ 점검결과 조치 계획

◯ 경미한 사항은 자체적으로 조치

◯ 예산이 수반되는 사항은 공사발주 또는 교체

첨부 : 1. 본부 청사 전기안전관리규정 1부.

2. 본부 청사 정전대응 실무메뉴얼. 1부.  끝.