	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	신설 소방용수시설 검사계획

1. 재난관리과-1364(2017.2.22.)호 『소방용수시설 신설 완료에 따른 검사 알림(구로1동 2개소)』와 관련입니다.

2. 위와 관련 신설 소방용수시설에 대한 확인 검사 계획을 다음과 같이 수립·시행하고자 합니다.

가. 검사일자 : 2017. 2. 23.(목)

나. 검사대상 : 2개소

연번	위치(상호명)	구분
		지상식	지하식
1	구로구 구로1동 646-6	○(승하강식)
2	구로구 구로1동 646-6		○

다. 검 사 자 : 소방용수시설 담당자(소방사 전형근)

라. 검사내용

1) 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

2) 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm)실측 ․ 외관 상태

3) 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

4) 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치여부 등.  끝.

담당자	전형근		진압2대장	고동윤		지휘2팀장	노봉섭		현장대응단장	02/23 우성삼
협조자
시행	현장대응단-1466	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 현장대응단	/	fire.seoul.go.kr/guro
전화		/전송	02-2619-0121	/		/	대시민공개