“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	올림픽대로 횡단관로 공사관련 협의 회신(서울제물포터널 민간투자사업)

1. 도시기반시설본부 방재시설부-2092(2017.02.08.)호 관련입니다.

2. 서울제물포터널 민간투자사업(2공구) 추진에 따른 올림픽대로 서울교~여의2교 구간내 공사중 가설전기(공사완료 후 영구전기 선로) 및 급·배수용 관로매설을 위한 강관 설치(직천공 방식, 관직경 178mm, 4공, L=49m) 건에 대하여 검토의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참조하시기 바라며

3. 시설관리공단에서는 도로순찰시 해당 구간의 침하여부 확인 등 인접 공사장 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 검토의견

- 공사로 인하여 발생하는 사고의 피해 및 민원은 시행자가 부담, 처리하고 도로이용에 불편한 사항이 발생하지 않도록 공사관리에 철저를 기할 것

- 공사구간 내 인접한 시설물(상수도, 배수암거 등) 관리부서의 의견을 수렴하고 시설관리공단의 검토의견을 준수하여 공사를 시행할 것.

- 공사로 인하여 훼손되는 시설물, 녹지 등에 대하여 원상복구 등 조치를 실시하고 시설관리공단의 확인을 득할 것.

- 강관 설치시 직경이 소구경임을 감안할 때 도로침하는 경미하거나 도로 계측기준상 안전단계(8.0mm 침하)에 포함될 것으로 예상되나 침하로 인한 평탄성 불량시 사고 위험을 감안하여 경미한 침하발생시라도 시설관리공단, 도로시설과와 협의하여 포장복구를 시행하기 바람.

- 강관의 직경 등을 고려할 때 외부 강관을 급·배수용으로 직접 이용할 경우 강관의 용접부 누수로 인하여 도로에 영향을 미칠 수 있으므로 외부 강관을 급·배수용으로 직접 이용하지 말 것.

붙임 : 시설관리공단 검토의견서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장),서울특별시시설관리공단이사장(도로관리처, 도로환경처)
주무관	박용화		전용도로팀장	이앙식		도로시설과장	02/23 김길남
협조자
시행	도로시설과-2408	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1664	/전송	02-2133-1078	/	yonghwa08@seoul.go.kr	/	대시민공개