	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(도영로22길 22)

분류기호 예방과 - 2017. 2.24
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (당산로16길 6)
1. 민원접수 제1017,1018호 (2017. 2. 24)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울시 영등포구 도영로22길 22(도림동821-1외 1)			관 계 인		(재) 천주교 서울대교구유지재단
허가동의일	2017.1.5		착공신고년월일		2017.1.19
건물규모	철근콘크리트조 지하2층/지상7층, 연면적 10,861.60㎡
주요용도	종교시설	소방시설시공업자		㈜ 고구려방재
설 치 소방시설	소화기구(증설),옥내소화전(증설).스프링클러(헤드증설), 자동화재탐지(회로 및 감지기증설), 시각경보기(증설),비상방송설비(증설),유도등(증설),비상조명등(증설)
소방공사 감리업자	㈜ 고구려방재 (책임감리원 : 박현종 기계/전기-초급)
3. 확인결과 위 건은 도림동성당 건물로서 철근콘크리트조 지하2층/지상7층, 연면적 10,861.60㎡로서 금번 교육관 및 사제관 동 건물 지상1층 97.85㎡ 증축 소방시설 설치공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤선식					예방과장					02/24 강경철
협조자
시행			예방과-4492									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개