문서번호	수질과-2197
결재일자	2014.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수질과장
유준수		03/27 이성재
협조

『풍납취수장 고농도 암모니아성질소 검출관련』

성내천 유관기관 관계자 회의 참석결과 보고

2014. 3. 27(목)

수     질     과

『풍납취수장 고농도 암모니아성질소 검출관련』

성내천 유관기관 관계자 회의 참석결과 보고

풍납취수장 고농도 암모니아성질소 검출과 관련하여 상수도연구원에서 개최한 성내천 유관기관 관계자 회의 참석결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일시 : 2014. 3. 27(목) 14:00 ~ 15:00

○ 장소 : 상수도연구원 2층 혜윰실

○ 참석 : 20명

- 상수도연구원 수질연구과장 등 13명, 본부 수질과 1, 영등포정수센터 2

- 하천관리과 하천관리팀장 등 3, 물관리정책과 1

○ 주관 : 상수도연구원장(주최 : 수질연구과)

○ 안건 : 풍납취수장 고농도 암모니아성질소 검출관련 성내천 유관기관 관계자 참석 개선방안 협의

□ 회의내용

○ 회의개최 경위 및 개요 설명(수질연구과장)

- 영등포정수센터에서 고농도 암모니아성질소 유입 원인분석 요청

○ 수질조사 개요 및 수질분석 내용 설명(수질연구과)

- 정밀조사기간(2014.2.3.~3.3, 4회조사), 조사지역(성내천 및 감이천 주변 유역), 조사항목(암모니아성질소, 전기전도도, 유량)

- 성내천 유역 하천현황 및 유량, 오염원 등 조사 내역

- 수질조사결과

· 1차 : 한강 남단(풍납취수장 주변 : 0.31~0.35mg/L)이 북단(구의,자양취수장 : 0.23~25mg/L) 보다 암모니아성질소가 높게 검출됨

· 2차 : 풍납취수장 상류보다 하류로 갈수록 암모니아성질소가 증가하여높게 나타남

· 3차 : 성내천 상류 수질은 양호하지만, 성내천에 합류되는 감이천 암모니아성질소가 높아, 한강 합류직전 0.99mg/L로 높게 나타남

· 4차 : 성내천 하류구간중 몽촌 1,2빗물펌프장을 경계로 급격하게 암모니아성질소가 24배(0.05→ 1.21mg/L) 증가하여 한강합류 수질에 영향을 미침

○ 조사자 개선방안 제시(상수도연구원)

① 풍납취수장 직상류에 직선형 오일휀스 설치 방안

② 빗물펌프장 합류식 관거 잠실수중보 하류로 이송 방안

③ 성내천 하류 정체수역 180m 청소(준설)

④ 성내천 하류 유속이 느린 구역 유량 증가 방안

○ 참석자 의견

- (하천관리과 하천관리팀장) 오염원이 성내천 영향 여부부터 정확한 조사 및 판단 필요하고, 그이후 대책강구 요함. 성내천 유량이 한강본류의 1/1,000 정도밖에 안되고 풍납취수장이 성내천 상류 300여m지점에 있는데 영향을 미칠수 있는지 정확한 분석 필요

⇒ 상수도연구원 : 한강본류와 1/430 정도 유량으로 분석하였음

- 성내천은 이중하천임 (하부는 하수관거로 생활하수가 흐르고 있음)

하수관거로 오수가 유입되는지 여부 등은 조사해 보겠음

- 성내천 빗물펌프장 부근 하수관거 1,385m 금년 5월경에 준설계획 있음

(20억 예산확보)

성내천은 2~3년간격으로 준설해오고 있었으며, 최근에는 2011년도에 실시하였음

- 성내천의 영향도 있을지 모르지만 강북단에 비해 오염도가 높게 나타나는 것은 잠실수중보 수문과도 연관이 있다고 판단되어 남단에 수문설치 필요함

- 잠실수중보 하류로 합류식관거 이설방안은 이설구간에 대형 상수도관 등 지장물이 많아 이설할 수 없는 실정임

- (영등포정수센터 정수과장) 취수구 주변의 물흐름을 관찰하면 성내천에서 상류로 와류현상이 나타나는 것을 확인할수 있음

갈수기 수질부족시 또는 우수 초기에 오염도 증가 나타나고 있으며, 현재는 평상시 수준(0.05mg/L)으로 나타나고 있음

□ 회의결과(결론)

○ 현재 평상시 수준으로 암모니아성질소농도가 회복되었다면 향후 오염이 증가되지 않도록 근본대책을 강구하도록 하고, 금년도에 실시하기로 한 준설시기를 조속 시행하여 주기 바람(상수도연구원장)

붙임 : 회의자료(별도) 1부. 끝.