문서번호	기반시설과-795
결재일자	2017.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기반시설과장
이건용		조운행	02/24 박일연
협조

실정보고 검토(데크 하부 배선공사)

-서부이촌동 보행육교 설치 전기공사-

2017. 02.

한강사업본부

(기반시설과)

실정보고 검토(데크 하부 배선공사)

<서부이촌동 보행육교 설치 전기공사>

「서부이촌동 보행육교 설치 전기공사」추진 중 서울시설공단으로부터 공사실정 보고 중 배관, 배선공사에 대한 검토 보고임.

□ 공사 개요

○ 공 사 명: 2016년 서부이촌동 보행육교 설치 전기공사

○ 공사기간: ‘16. 5. 4. ~ ’17. 5. 3.

○ 공사규모: 경관조명 및 CCTV 설비공사

○ 도 급 액: 187,426천원

○ 시 공 사: 진경파워콤 주식회사(표명숙)

○ 감독위탁: 서울특별시시설관리공단(도로감독3처)

□ 실정보고 내용

○ 서울시설공단 의견

- 전기, 통신 배선관이 육교 내 바닥으로 시공토록 설계되어 있으나, 검토결과 바닥 배관, 배선 시공이 불가함(전원 및 통신배관)

□ 검토 의견

○ 목재데크 하부 받침재 시공으로 30mm여유공간 존재

○ 내선규정 400-3 시설장소와 배선방법 표4-1 참조

○ 전기설비 기술기준의 판단기준 제218조 ①항 7호 참조

○ 저압케이블 공사에 의한 옥외 배선에서 사용되는 케이블은 동 기준 제8조에서 규정한 케이블이 사용되고 있으며,

○ 캡타이어케이블에 대해서는 KS C IEC 60502의 0.6/1KV 비닐절연 비닐캡타이어케이블, 0.6/1KV 고무절연 클로로프렌 캡타잉어케이블을 적용하도록 규정되어 있음

○ 따라서 내선규정 및 전기설비기술기준에 의한 케이블 시공이 가능하고, 시공방법 변경으로 인한 내역변경은 설계변경 시 반영 조치하고자 합니다.

붙임  1. 실정 검토보고서 1부.

2. 토목 도면 1부.  끝.