소방시설 조치명령 점검확인서*******

☐ 대상명 :******           ☐ 위치 : ***************

☐ 대표자(관계자) :****       ☐ 전화번호 :**************

☐ 명령번호 : 예방과-1887(2017.2.1)

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : R/C 조 스라브가 6/1층  연면적 1,801.99㎡  1동

소방시설 등의종류	지 적 위 치	관련법령의규정 (화재안전기준)	확인 결과
소화설비	B1F 주차장 출입구 측 소화기 충압 불량(3.3KG, 1EA)	NFSC101 제4조	완비
	전층 소화전 사용표지 노후 및 파손(한글→한글+영문)	NFSC102 제7조
	옥내소화전 송수구 마개 미부착	NFSC102 제6조
	스프링클러설비 송수구 마개 미부착	NFSC103 제11조

확인일자  2017. 2. 24.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김기원		정재환		02/27 이연호
협조	김혁중