문서번호	급수운영과-4251
결재일자	2017.2.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
우선미		이승완	02/27 代이승완
협조

급수협의 보고

***********

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 노원구 관내 급수공사 업무 수행중 건축허가 신청에 따른 급수협의가 있어 현장을 조사하고 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2017. 2. 27.

보고자 : 지방시설서기보 우선미

1. 건축허가신청 현황

가. 관련근거 : 노원구청 건축과-4163 (2017. 2. 22.)

나. 위    치 : *************

다. 건 축 주 :**********

라. 규  모

1) 층  수 : 지상 1층

2) 연면적 : 61.83㎡

마. 용  도 : 제1종 근린생활시설(마을회관)/ 신축

2. 현장조사 내용

가. 표       고 : 19.5m

나. 분기 배수관 : 1998/DCIP/150mm, 1994/SSP/40mm

다. 분기점 수압 : 3.8kg/㎠

라. 급 수 계 통 : 월계배수지

3. 수도계량기 구경산출

가. 제1종 근린생활시설

- 계량기 인입구경 : 일반용 15mm

4. 조치의견

현장조사에 따른 별첨 급수협의조건 이행 시 급수가능지역임을 회신하고자 합니다.

붙임  1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.