문서번호	정수과-248
결재일자	2014.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
경규선		03/27 代정희중
협조
	주무관		代유동구

2014년 3월 여재층 높이 조사 결과

2014. 3.

구의아리수정수센터

(정수과)

2014년 3월 여재층 높이 조사 결과

제1정수장 여과지 여재층 높이를 조사하여 안정적인 여과지 운영관리를 위한 참고자료로 활용함으로써 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

조사 근거

여과수 탁도 유지관리 지침(수질과-113, 2006.1.13)

- 여과지별 사층 두께 월1회 확인

조사 현황

조 사 일 : 2014. 3. 24

대    상 : 제1정수장 12개지

조 사 자 : 경규선, 김진민

측정방법 : 여과지 상부에서 여재 표면까지의 깊이 측정

조사 결과

여재층 높이 : 평균 74.7cm(72.4～77.2)  ※ 여재층 기준 : 75±5cm

(단위 : cm)

구분		1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	11지	12지
좌	1	76.5	77.1	74.1	75.8	75.7	74.5	76.0	75.1	75.8	72.7	72.8	71.6
	2	74.6	69.4	72.3	75.6	74.0	76.3	75.2	74.7	77.2	72.6	73.0	74.7
	3	74.4	71.2	73.6	75.1	72.8	75.0	76.5	78.4	74.0	71.0	74.3	71.2
	평균	75.2	72.6	73.3	75.5	74.2	75.3	75.9	76.1	75.7	72.1	73.4	72.5
우	1	73.4	69.9	73.5	76.8	76.0	73.9	78.0	75.6	76.0	73.2	75.0	76.0
	2	76.5	72.7	75.4	77.9	74.7	74.1	78.7	76.0	76.2	73.0	75.8	75.2
	3	74.0	74.1	71.8	78.1	77.0	74.7	78.7	75.5	76.0	73.1	72.0	74.7
	평균	74.6	72.2	73.6	77.6	75.9	74.2	78.5	75.7	76.1	73.1	74.3	75.3
평균		74.90	72.40	73.45	76.55	75.03	74.75	77.18	75.88	75.87	72.60	73.82	73.90
기준대비 오차	1월	+0.67	-1.08	-1.13	+2.45	-1.27	+1.12	+2.57	+2.45	+1.53	-1.58	-0.32	+0.52
	2월	+0.33	-2.60	-1.38	+1.65	-0.12	-0.32	+2.28	+1.07	+1.03	-2.57	-1.53	-1.00
	3월	-0.10	-2.60	-1.55	+1.55	+0.03	-0.25	+2.18	+0.88	+0.87	-2.40	-1.18	-1.10

보고자 의견

여재층 평균 높이 : 2월 대비 유실 차이가 거의 없으며, 기준에 적합함.  끝.